## Sheet1
1．当线路输送自然功率时，线路产生的无功（）线路吸收的无功。 | B | 大于 | 等于 | 小于 | 不确定 | 答案：B
2．电力系统的频率稳定是指电力系统维持系统（）在某一规定的运行极限内的能力。 | D | 有功 | 无功 | 电压 | 频率 | 答案：D
3. 电力系统的有功功率电源是（）。 | A | 发电机 | 变压器 | 调相机 | 电容器 | 答案：A
4.电力系统发生不对称短路时，离短路点越近，则负序电压（） | B | 越小 | 越大 | 不变 | 越接近零 | 答案：B
5.电力系统发生不对称短路时，离短路点越近，则正序电压（）。 | B | 越接近零 | 越小 | 越大 | 不变 | 答案：B
6.电力系统发生短路故障时，通常伴有()降低现象。 | C | 电流 | 相角 | 电压 | 频率 | 答案：C
7.电力系统发生非周期性失稳的原因是（ ）。 | A | 同步力矩不足 | 同步力矩太大 | 发电机切除过快 | 负荷切除过快 | 答案：A
8.电力系统发生两相接地短路时，可以肯定的是( ) | A | 正序电流大于负序电流 | 正序电流等于负序电流 | 正序电流小于负序电流 | 正序电流不小于负序电流 | 答案：A
9．电力系统发生振荡时，当两侧电势的夹角为( )时，电流最大。 | C | 0° | 90° | 180° | 360° | 答案：C
10. 电力系统发生振荡性失稳的原因是（）。 | A | 系统阻尼力矩为负 | 系统阻尼力矩为正 | 系统发电机起初过快 | 负荷切除过快 | 答案：A
11.电力系统机电暂态过程是（）引起的发电机输出电功率突变所选成的转子摇摆振荡过程。 | B | 小干扰 | 大干扰 | 短路冲击 | 其他三个选项都不是 | 答案：B
12.电力系统两相相间短路的复合序网是（）. | C | 正、负、零序串联 | 正、负、零序并联 | 正、负序并联，零序开路 | 只有正序 | 答案：C
13.电力系统三相交流线路非全相运行的情况中，单相断线与（）短路故障的复合序网类似。 | C | 单相短路 | 两相短路 | 两相短路接地 | 三相短路 | 答案：C
14.电力系统稳定分析实际上是计算系统的（）过程。 | C | 波过程 | 电磁暂态 | 机电暂态 | 动态 | 答案：C
15. 电力系统中，()主要用来限制放隊时的短路电流。 | D | 并联电容器 | 并联电抗器 | 串联电容器 | 串联电抗器 | 答案D
16. 电压发生不稳定事故的主要原因是() | A | 输电线的输送功率高 | 电压源高负荷中心过近 | 电源电压太低 | 无功补偿太多 | 答案：A
17.电压降落的横分量主要因传送( )功率产生。 | A | 有功 | 无功 | 视在 | 均不是 | 答案：A
18. 电压损耗是指线路始末两端电压的( ) 。 | B | 数值差 | 向量差 | 绝对值的差 | 差的绝对值 | 答案：B
19．短路沖击电流出现在故障后（ ） | B | 0秒 | 半个周期 | 一个周期 | 两个周期 | 答案：B
20. 短路电流有效值同短路处的正常工作电压的乘积称为 ( )。 | A | 短路容量 | 短路沖击功率 | 短路有效功率 | 短路瞬时功串 | 答案：A
21. 对称分量法主要用于计算和分析电力系统（．）短路故障。 | B | 对称 | 不对称 | 三相 | 其他三个选项都不是 | 答案：B
22. 对电力系统的稳定性干扰最严重的一般是（） | B | 投切大型空载变压器 | 发生三相短路故障 | 发生两相接地短路 | 发生单相接地 | 答案：B
23. 发生三相对称短路时，短路电流中包含有（） | A | 正序分量 | 负序分量 | 零序分量 | 不确定 | 答案：A
24. 改变潮流分布（）降低网损。 | A | 能 | 不能 | 不变 | 以上都不是 | 答案A
25. 根据统计表明电力系统短路故障以（）发生概率最大。 | B | 三相短路 | 单相接地 | 两相短路 | 两相短路接地 | 答案：B
26. 功率因数用 cosΦ表示，其大小为（ ） | B | cosΦ=P/O | cosΦ=R/Z | cosΦ=R/S | cosΦ=X/R | 答案：B
27. 关于电力系统暂态过程——电磁暂态过程的描述，下列正确的是( )。 | B | 过程持续的时间一般是在秒级 | 过程持续的时间一般是在微秒级 | 电磁暂态过程的计算要应用磁链守恒原理 | 电磁暂态过程只是在电阻型耗能元件中发生 | 答案：B
28. 静态稳定是指电力系统受到小干扰后，不发生非周期性失步，自动恢复到( )运行状态的能力。 | C | 新的稳定 | 同步 | 起始 | 同期 | 答案：C
29. 静态稳定指电力系统受到（）后，不发生非周期失步，自动恢复到起始运行状态的能力。 | A | 小干扰 | 大干扰 | 有功功率扰动 | 无功功率扰动 | 答案：A
30. 输电线路中的无功损耗与电压的平方成（）比，充电功率与电压的平方成( )比。 | C | 正：正 | 正：反 | 反：正 | 反：反 | 答案：C
31. 提高电力系统静态稳定性的根本措施是（）。 | C | 合理采用 PSS | 优化机组一次调频 | 缩短电气距离 | 其他三个选项都不是 | 答案：C
32.提高励磁系统电压调节精度的要求与提高动态稳定的要求是( ) | B | 兼容的 | 不兼容的 | 无关系 | 相同的 | 答案：B
33. 提高系统电压水平可以(）静态稳定性。 | 1A | 提高 | 降低 | 不确定是否提高 | 其他三个选项都不是 | 1答案：A
34. 同步振荡和异步振荡的主要区别是（）。 | A | 同步振荡时系统频率能保持相同 | 异步振荡时系统频率能保持相同 | 同步振荡时系统电气量波动 | 异步振荡时系统电气量波动 | 答案：A
35. 同一线路接入的电压等级越高，线路波阻抗( )。 | C | 越大 | 越小 | 不变 | 其他三个选项都不是 | 答案：C
36. 为了提高系统暂态稳定，采取切机措施，其作用是（ ）。 | B | 缩短系统的故障冲击时间 | 控制原动机功率减少加速转矩 | 人为施加负荷以减少加速转矩 | 缩短电气距离 | 答案：B
37.为提高稳定性而采取的串联电容器补偿度一般不宜超过（） | C | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 答案：C
38. 系统中各点电压的不对称程度主要由 （ ）分量决定。 | B | 正序 | 负序 | 零序 | 以上都不对 | 答案：B
39．下列对零序电流的叙述中，正确的是（） | A | 零序电流是交流量 | 零序电流是直流量 | 任何时候 abc 三相的零序电流之和都为0。 | 零序电流没有热效应 | 答案：A
40. 下列对三相短路故障的叙述中，正确的是( ) | B | 是发生率最高的短路故障 | 故障后电网三相平衡 | 若考虑零序互感会使短路电流减小 | 在任何时候都是故障点的最大短路电流 | 答案：B
41. 下列对于单相断线故障的叙述中，正确的是( ) | A | 故障点的复合序网与两相接地短路故障相似 | 故障点的复合序网与两相相间短路故障相似 | 故障点的复合序网与单相接地短路故障相似 | 故障点的复合序网与三相接地短路故障相似 | 答案：A
42.下列哪种调压方式不产生无功，仅改变无功的分布( ) | D | 调相机调压 | 投电容器调压 | 投电抗器调压 | 调变压器分接头 | 答案：D
43. 下列哪种元件负序电抗不等于正序电抗（）. | C | 变压器 | 电抗器 | 发电机 | 电容器 | 答案：C
44.下列（）原始数据不是计算潮流的必需数据。 | B | 支路元件参数 | 线路有功无功 | 发电机参数 | 负荷参数 | 答案：B
45.下面( )，不是短路计算的作用。 | C | 校验开关的遮断容量 | 确定继电保护及自动装置的定值 | 校验动稳定性 | 校验设备的机械稳定和热稳定性 | 答案：C
46. 限制电压升高的控制措施包括( )。 | B | 切除并联电抗器 | 切除并联电容器 | 发电机强励 | 切负荷 | 答案：B
47.限制短路电流的常用措施有( ) | A | 改变系统运行方式 | 选用低阻抗变压器 | 投入电容器 | 并列变压器运行 | 答案：A
48 线路( )始终消耗无功功率，其值与线路通过的电流的平方成正比。 | B | 电阻 | 电抗 | 电导 | 电纳 | 答案：B
49. 线路并联电纳消耗（ ）无功功率，相当于发出（ ）无功功率，其数值与线路电压的平方成正比。 | B | 容性；感性 | 感性；容性 | 容性；容性 | 感性：感性 | 答案：B
50. 线路传输的有功功率低于自然功率，线路将向系统( )无功功率；而高于此值时，则将向系统（ ）无功功率。 | C | 吸收；吸收 | 吸收：送出 | 送出；吸收 | 送出：送出 | 答案：C
51.线路的充电功率与其长度( ) | A | 成正比 | 成反比 | 无关 | 其他三个选项都不是 | 答案：A
52. 线路发生两相短路时，短路点处正序电压 Uk1 与负序电压 Uk2的关系为（）。 | B | Uk1 > Uk2 | Uk1= Uk2 | Uk1< Uk2 | Uk1≤Uk2 | 答案：B
53. 异步振荡的特点为（）。 | C | 系统频率能保持基本相同 | 各电气量的波动范围不大 | 失步的发电厂间联络线的输送功率往复摆动 | 振荡在有限的时间内衰减，从而进入新的平衡状态 | 答案：C
54. 引起电压不稳定的主要原因是电力系统没有满足（）需求的能力。 | B | 有功功率 | 无功功率 | 视在功率 | 以上都不对 | 答案：B
55. 元件两端存在电压幅值差是传送（）功率的主要条件。 | B | 有功 | 无功 | 视在 | 均不是 | 答案：B
56. 远端短路当电路中电阻较大，冲击系数K取1.3，则冲击电流峰值( ) | B | 1.51IK | 1.84 IK | 2.55 IK | 1.09 IK | 答案：B
57.在（）情况下，两相接地故障的零序电流小于单相接地故障的零序电流。 | A | ZK1<ZK0 | ZK1> ZK0 | ZK1= ZK0 | ZK1≥ZK0 | 答案：A
58. 在事故后运行方式和特殊运行方式下，按功角稳定判据计算的静态功角稳定储备系数应不得低于( )。 | B | 0.05 | 0.1 | 15 | 0.2 | 答案：B
59. 在系统变压器中，无功功率损耗较有功功率损耗（ ）。 | A | 大 | 小 | 相等 | 其他三个选项都不是 | 答案：A
60.在小电流接地系统中，发生单相接地故障时，因为（ ），所以一般允许短时间运行。 | A | 不破坏系统线电压的对称性 | 接地电流较小造不成危害 | 查找故障点 | 以上都是 | 答案：A
61. 在整个系统普遍缺少无功的情況下，( )用改变分接头的方法来提高所有用户的电压水平。 | B | 可能 | 不可能 | 不确定是否可以 | 其他三个选项都不是 | 答案：B
62. 暂态稳定性分析的等值，要求系统在同一大扰动下等值前后有接近的( ) | B | 振荡模态分布 | 转子摇摆曲线 | 振荡模式 | 对等值前后系统特性无要求 | 答案：B
63. 增加网络的零序阻抗可以限制( )相短路电流。 | A | 单 | 三 | 两 | 其他三个选项都不是 | 答案：A
64. 振荡解列装置可以提高系统的（）稳定水平, | B | 静态 | 暂态 | 动态 | 电压 | 答案：B
65. 中性点经消弧线圈接地的运行方式，在实践中一般采用( )。 | B | 欠补偿 | 过补偿 | 全补偿 | 恒补偿 | 答案：B
66. 中性点直接接地方式包括（ ）接地 | A | 中性点经小电阻 | 中性点经消弧线圈 | 中性点经小电容 | 中性点经小电抗 | 答案：A
67. 装有无功补偿装置，运行中可以维持电压恒定的变电站母线属于( )。 | B | PQ节点 | PV节点 | 平衡节点 | 不能确定 | 答案：B
68. 状态方程的特征值的实部（ ）是可以认为系统是稳定的。 | B | 全为正 | 全为负 | 至少一个为正 | 至少一个为负 | 答案：B
69.自动重合闸是提高电力系统（）的主要措施之一 | C | 静态稳定性 | 动态稳定性 | 暂态稳定性 | 电压稳定性 | 答案：C
70. 当系统有n台发电机时，有（）个低频振荡模式。 | C | n | n+1 | n-1 | n+2 | 答案：C
71.低频振荡产生的原因是由于电力系统的( ) | A | 负阻尼效应 | 无阻尼效应 | 强阻尼效应 | 零阻尼效应 | 答案：A
72． 电力系统发生振荡时，各点电压和电流( ) | A | 均作往复性摆动 | 均会发生突变 | 变化速度较快 | 电压作往复性摆动 | 答案：A
73. 断路器出现闭锁分合闸时，不宜按如下( ）方式处理。 | A | 将对侧负荷转移后，用本侧隔离开关拉开 | 本侧有旁路断路器时，旁代后拉开故障断路器两侧隔离开关 | 本侧有母联断路器时，用其串代故障断路器后，在对侧负荷转移后断开母联断路器，再断开故障断路器两侧隔离开关 | 对于母联断路器，可用某一元件隔离开关跨接两母线，再断开母联断路器两侧隔离开关 | 答案：A
74. 电力系统发生振荡时，不论频率升高或降低的电厂都要按发电机事故过负荷的规定，最大限度地提高（ ）。 | D | 定子电流 | 有功 | 转速 | 励磁电流 | 答案：D
75.下列对线路进行充电的说法中错误的是（ ）。 | D | 用小电源向线路充电时，应核算继电保护灵敏度 | 充电端必须有变压器中性点接地 | 要考虑线路充电功率对电网及线路末端电压的影响 | 应优先考虑由电厂侧先送电 | 答案：D
76. 断路器在下列情况下，可以进行分闸操作的有（ ）。 | B | 真空损坏 | 合闸闭锁 | 套管炸裂 | 严重漏油 | 答案：B
77. 以下高压开关的故障中最严重的是( )。 | A | 分闸闭锁 | 开关压力降低 | 合闸闭锁 | 开关打压频繁 | 答案：A
78.下列不允许用隔离开关进行的操作是（ ）。 | C | 在电网无接地故障时，拉合电压互感器 | 拉合 22okV 及以下母线电容电流 | 拉合 50okV 运行中的线路高抗 | 拉合经试验允许的 500kV 母线 | 答案：C
79. 带负荷合隔离开关时，发现合错，应( ）。 | A | 不准直接将隔离开关再拉开 | 在刀片刚接近固定触头，发生电弧时，应立即拉开 | 在刀片刚接近固定触头，未发生电弧，这时应立即拉开 | 准许直接将隔离开关再拉开 | 答案：A
80.运行中的变压器中性点接地隔离开关如需倒换，其操作顺序为（ ） | B | 先拉后合 | 先合后拉 | 视系统方式而定 | 需由稳定计算而定 | 答案：B
81.对于220kV 电压等级的变压器，送电时应先送（ ） | A | 电源侧断路器 | 负荷侧断路器 | 电源侧或负荷侧断路器皆可 | 以上说法都不正确 | 答案：A
82. 变压器出现以下哪个情况时可不立即停电处理（ ） | D | 内部音响很大，很不均匀，有爆裂声 | 油枕或防爆管喷油 | 油色变化过甚，油内出现碳质 | 轻瓦斯保护告警 | 答案：D
83.变压器的重瓦斯保护或差动保护动作跳闸，未检查变压器（ ）试送电， | A | 不得进行 | 可以进行 | 请示领导后可以进行 | 停用重瓦斯保护或差动保护动后可以进行 | 答案：A
84. 变压器过负荷时应（）。 | C | 立即拉闸限电 | 立即停役过负荷变压器 | 按有关调度指令转移负荷 | 立即调整主变压器分接头 | 答案：C
85．变压器后备过流保护动作跳闸后（） | C | 停用后备过流保护后可试送电 | 不得进行试送电 | 在找到故障并有效隔离后，可试送一次 | 可试送两次 | 答案：C
86. 变压器事故过负荷时，不能采取的措施是（ ）。 | C | 投入备用变压器 | 按有关调度指令转移负荷 | 退出过负荷变压器 | 按有关规定进行拉闸限电 | 答案：C
87. 变压器投切时会产生( ) | B | 系统过电压 | 操作过电压 | 大气过电压 | 雷击过电压 | 答案：B
88.高低压侧均有电源的变压器送电时，一般应由（）充电。 | C | 短路容量大的一侧 | 短路容量小的一侧 | 高压侧 | 低压侧 | 答案：C
89.两台变压器并列运行时，必须绝对满足的条件是变压器的() | B | 型号相同 | 接线组别相同 | 变比相等 | 短路电压相等 | 答案：B
90.自耦变压器中性点应（ ）运行。 | A | 直接接地 | 不接地 | 经消弧线圈接地 | 经电阻接地 | 答案：A
91．变压器停送电操作时，中性点必须接地是为了( ) | A | 防止过电压损坏主变压器 | 减小励磁涌流 | 主变压器零序保护需要 | 主变压器间隙保护需要 | 答案：A
92.变电站只有一台变压器，则中性点应（ ）接地 | B | 不 | 直接 | 经小电抗 | 经小电感 | 答案：B
93. 母线倒闸操作中不得使停电的（ ）由二次返回高压。 | C | 电流互感器 | 阻波器 | 电压互感器 | 电抗器 | 答案：C
94. 用母联断路器对母线充电时，必须投入( ) | D | 重合闸 | 光纤差动保护 | 失灵保护 | 充电保护 | 答案：D
95.双母线中的一组母线进行零起升压时，母差保护应（），母联断路器应改为( ) | A | 停用，冷备用 | 投跳闸，冷备用 | 停用，热备用 | 投跳闸，热备用 | 答案：A
96. 在母线倒闸操作中，母联开关的( ) 应拉开. | B | 跳闸回路 | 操作电源 | 直流回路 | 断路器本体 | 答案：B
97. 电压互感器发生异常有可能发展成故障时，母差保护应（ ） | D | 立即停用 | 改接信号 | 改为单母线方式 | 可不停用 | 答案：D
98. 为了防止差动继电器误动作，应采用（ ） | C | 电流闭锁元件 | 振荡闭锁元件 | 电压闭锁元件 | 距离闭锁元件 | 答案：C
99. 变电站倒母线操作或变压器停送电操作，一般应下达（ ）操作指令， | C | 即时 | 逐项 | 综合 | 根据调度员习惯下达 | 答案：C
100. 当母线停电，并伴随因故障引起的爆炸、火光等异常现象时，应如何处理（ ） | C | 在得到调度令之前，现场不得自行决定任何操作 | 现场立即组织对停电母线强送电，以保证不失去站用电源 | 现场应拉开故障母线上的所有断路器，并隔离故障点 | 现场应立即组织人员撒离值班室 | 答案：C
101.（ ）方式是指在电源允许偏差范围内，供电电压的调整使高峰负荷时的电压值高于低谷负荷时的电压值。 | C | 顺调压 | 恒调压 | 逆调压 | 手动调压 | 答案：C
102.电网发生事故时，按频率自动减负荷装置动作切除部分负荷，当电网频率恢复正常时，被切除的负荷（）送电。 | D | 由安全自动装置自动恢复 | 经单位领导指示后 | 运行人员迅速自行 | 经值班调度员下令后 | 答案：D
103. 为解决系统无功电源容量不足、提高功率因数、改善电压质量、降低线损，可采用() | C | 串联电容和并联电抗 | 串联电容 | 并联电容 | 并联电抗 | 答案：C
104. 在自动低频减负荷装置切除负荷后，()使用备用电源自动投入装置将所切除的负荷送出。 | A | 不允许 | 允许 | 视系统频率 | 视系统电压 | 答案：A
105. 500kV 线路运行时，线路开关的( )必须停用，而在线路停运时，必须投入运行 | B | 重合闸 | 短引线保护 | 失灵保护 | 三相不一致保护 | 答案：B
106. 关于变压器气体保护，下列说法正确的是（） | A | 0.8MVA 及以上油浸式变压器应装设气体保护 | 变压器的有载调压装置无需另外装设气体保护 | 当本体内故障产生轻微瓦斯或油面下降时，应动作于断开变压器各侧断路器 | 当产生大量瓦斯时，气体保护应动作于信号 | 答案：A
107. 接地故障时，零序电流的大小（） | 答哭：B | 与零序等值网络的状况和正负序等值网络的变化有关 | 只与零序等值网络的状况有关，与正负序等值网络的变化无关 | 只与正负序等值网络的变化有关，与零序等值网络的状况无关 | 与零序等值网络的状况和正负序等值网络的变化均无关 | 答哭：B
108. 变压器中性点直接接地时，应停用（） | D | 差动保护 | 重瓦斯保护 | 复压过电流保护 | 间隙保护 | 答案：D
109. 为躲过励磁涌流，变压器差动保护采用二次谐波制动( ) | B | 二次谐波制动比越大，躲过励磁涌流的能力越强 | 二次谐波制动比越大，躲过励磁涌流的能力越弱 | 二次谐波制动比越大，躲空投时不平衡电流的能力越强 | 二次谐波制动比越大，躲空投时不平衡电流的能力越弱 | 答案：B
110. 变压器在带负荷测试前，应将（）退出，再进行测试。 | B | 重瓦斯保护 | 差动保护 | 复压过电流保护 | 间隙保护 | 答案：B
111. 中性点经装设消弧线圈后，若按地故障的电感电流大于电容电流，此时补偿方式为() | ，B | 全补偿方式 | 过补偿方式 | 欠补偿方式 | 不能确定 | 答案，B
112.检修后的变压器试运行时，气体继电器的重瓦斯必须投( )位罾. | B | 信号 | 跳闸 | 告警 | 合闸 | 答案：B
113.中性点直接接地系统中，部分变压器中性点不接地的主要目的是限制（ ）。 | D | 零序电流 | 故障电流 | 相间短路电流 | 单相短路电流 | 答案：D
114. 一般情况下，220kV 及以上线路采用（）重合闸方式。 | A | 单相 | 二相 | 综合 | 停用 | 答案：A
115. 当变比不同的两台变压器并列运行时，在两台变压器内产生环流，使得两台变压器空载的输出电压（） | C | 上升 | 降低 | 变比大的升，小的降 | 变比小的升，大的降 | 答案：C
116. 当发电机进相运行或功率因数较高，引起失步时，应立即（），以便使发电机重新拖入同步 | C | 减少发电机有功，减少励磁 | 减少发电机无功，增加发电机有功 | 减少发电机有功，增加励磁 | 减少发电机无功，增加发电机有功 | 答案：C
117. 电力系统频率可以（）调整控制，而电压不能。 | c | 单独 | 分散 | 集中 | 分区 | 答案：c
118. 电压互感器或电流互感器发生异常情况时，厂站值班员应(）。 | D | 不用处理 | 向调度员汇报，等待调度命令 | 按现场规程规定进行自行处理，不需要汇报 | 按现场规程规定进行处理，并向调度员汇报 | 答案：D
119. 调度操作指令执行完毕的标志是（)。 | B | 汇报时间 | 汇报完成时间 | 操作结束时间 | 汇报操作完成 | 答案：B
120. 系统解列时，应先将解列点（）调整至零，(）调至最小，使解列后的两个系统频率，电压均在允许的范围内。 | B | 无功功率、有功功率 | 有功功率、无功功率 | 有功功率、电压 | 无功功率、电压 | 答案：B
121. 下列报数方式正确的是（）。 | C | 二、三 | 么、二、三、陆、拐 | 幺、两、三、四、伍、陆、拐、八、九、洞 | 么.二.三、四、伍、陆、七、八、九、洞 | 答案：C
122.下列哪些不是电气设备上安全工作的组织措施（ ）。 | D | 工作票制度 | 工作许可制度 | 工作监护制度 | 工作汇报制度 | 答案：D
123. 电力系统操作前应考虑（）。 | A | 潮流变化 | 负荷变化 | 电流变化 | 功率因数变化 | 答案：A
124. 调度术语中许可的含义是指（） | B | 上级值班调度员对下级值班调度员或厂站值班人员提出的申请、要求予以同意 | 在改变电气设备的状态和电网运行方式前，由有关人员提出操作项目，值班调度员同意其操作 | ‘值班调度员对厂站值班人员发出调度指令，同意其操作 | 值班调度员向值班人员发布调度命令 | 答案：B
125. 以下关于电压互感器的说法正确的是（）。 | B | 二次侧可以短路，但不能开路 | 二次侧可以开路，但不能短路 | 二次侧可以开路，也可以短路 | 二次侧不能开路，也不能短路 | 答案：B
126. 在(）条件下容易产生较大的变压器励磁涌流 | A | 变压器全电压充电时 | 变压器正常运行时 | 变压器停电检修时 | 变压器超额定容量运行时 | 答案：A
127. 电网有备用接线方式的主要缺点是（)。 | D | 接线简单 | 电压质量低 | 可靠性不高 | 不够经济 | 答案：D
128. 电力系统在较大的干扰下，能从原来的运行状态过渡到新的运行状态的能力，称为() | C | 初时稳定 | 静态稳定 | 暂态稳定 | 小扰动稳定 | 答案：C
129. LGJQ-400mm2 钢芯铝绞线载流量是( ) | D | 515 | 610 | 710 | 845 | 答案：D
130.断路器在操作时发生非全相，应() | D | 试合断路器一次 | 一相运行时断开，两相运行时试合 | 立即拉开隔离开关和断路器 | 立即拉开断路器 | 答案：D
131．线路故障跳闸后，一般允许调度不须经主管生产的领导同意的情况下（). | A | 可强送1次 | 可强送2次 | 可强送3次 | 不可以强关 | 答案：A
132. 用母联断路器向空母线充电前退出电压互感器是为了( ) | A | 消除谐振 | 防止操作过电压 | 消除空载母线电容电流 | 防止保护误动 | 答案：A
133. 在线路故障跳闸后，调度员下达巡线指令时，应明确是否为() | C | 紧急巡线 | 故障巡线 | 带电巡线 | 全线巡线 | 答案：C
134.振荡解列装置在（）情况下不需停用， | D | 电压互感器退出运行时 | 交流电压回路新线时 | 交流电流回路上有工作 | 联络线交换功率较大时 | 答案：D
135. 电力系统在很小的干扰下，能独立地恢复到它初始运行状态的能力,这称为( ) | B | 初时稳定 | 静态稳定 | 蜇态稳定 | 系统的抗干扰能力 | 答案：B
136. 操作中有可能产生较高过电压的是（） | B | 投入空载变压器 | 切断空载带电长线路 | 投入补偿电容器 | 投入电抗器 | 答案：B
137. 电力系统同期并列的条件是并列开关两侧（）相同，（）不超过本网规定。 | D | 频率、相序：电压、相位 | 频率、相位：电压、相序 | 频率、电压：相序、相位 | 相序、相位：频率、电压 | 答案：D
138. 任一母线故障或检修都不会造成停电的接线方式是（） | C | 双母线接线 | 单母线接线 | 3/2接线 | 双母带旁路 | 答案：C
139. 涉及两个以上单位的配合操作，或需要根据前一项操作后对电网产生的影响才能决定下一项操作的，必须使用（）。 | .B | 即时指令 | 逐项指令 | 综合指令 | 口令 | 答案.B
140. 下面哪项不属于操作过电压（）。 | C | 切除空载线路引起的过电压 | 空载线路合闸时引起的过电压 | 空载长线路的电容效应引起的过电压 | 切除空载变压器引起的过电压 | 答案：C
141. 正常运行情况下，低频解列点应是（）平衡点或基本平衡点，以保证在解列后小电源侧的（）能够基本平衡。 | A | 有功功率、有功功率 | 无功功率、无功功率 | 视在功率、视在功率 | 以上都不对 | 答案：A
142.只对一个单位，只有一项操作内容，由下级值班调度员或现场运行人员完成的操作，需要调度员（）。 | B | 口头许可 | 下单项操作指令 | 下逐项操作指令 | 下综合指令 | 答案：B
143. 110kV 及以上电力变压器在停、送电前，中性点必须（），并投入接地保护 | C | 绝缘 | 安装小电抗 | 接地 | 以上都不是 | 答案：C
144. 110kV 及以上电力变压器在停、送电前，中性点必领接地，并投入（） | C | 中性点零流保护 | 过电流保护 | 接地保护 | 以上都不是 | 答案：C
145.( ）方式是指在电源允许偏差范围内，供电电压的调整使高峰负荷时的电压值低于低谷负荷时的电压值。 | A | 顺调压 | 恒调压 | 逆调压 | 手动调压 | 答案：A
146.（）可以发布开启或者关停发电机组、调整发电机组有功和无功负荷、调整电网运行方式、调整供电调度计划等电力调度命令，发电企业、电力用户应当执行。 | A | 电力调度机构 | 电力监督机构 | 国务院 | 电力生产机构 | 答案：A
147.（）是指发电机调速系统的频率特性固有的能力，随频率变化而自动进行频率调整。 | C | 自动调频 | 手动调频 | 一次调频 | 二次调频 | 答案：C
148.220kV 电压互感器隔离开关作业时，应拉开二次熔断器是为了（） | A | 防止反充电 | 防止熔断器熔断 | 防止二次接地 | 防止短路 | 答案：A
149. 220kV 及以上电压等级线路的停、送电均应按照(）的指令执行，禁止约时停、送电。 | A | 值班调度员 | 上级领导 | 检修部门 | 现场值班人员 | 答案：A
150. LGJ-240mm2钢芯铝纹线载流量是( ) | C | 445 | 515 | 610 | 710 | 答案：C
151. LGJ-300mm2钢芯铝绞线载流量是( ) | C | 515 | 610 | 710 | 845 | 答案：C
152. LGJ-400mm2钢芯铝绞线裁流量是() | D | 515 | 610 | 710 | 800 | 答案：D
153.SF6气体在电弧作用下会产生( ) | A | 低氟化合物 | 氟气 | 气味 | 氢气 | 答案：A
154. 安全生产基本方针是（）. | C | 综合治理、安全第一、保障平安 | 安全第一、预防为主、保障平安 | 安全第一、预防为主、综合治理 | 爱心活动、平安工程、综合治理 | 答案：C
155． 安全稳定自动装置动作后所切除负荷的恢复送电，下列说法错误的是( ) | D | 低频减载装置从低频率轮次逐级向高频率轮次恢复送电 | 低压减载装置从低电压轮次逐级向高电压轮次恢复送电 | 切装置从最后动作轮逐级恢复送电 | 根据当时所切负荷的大小送电 | 答案：D
156．把变压器的二次绕组短路，在一次绕组上逐渐增加电压，当二次绕组的短路电流等于额定电流时，此时在一次侧所加的电压叫做( ) | C | 短路电流 | 电压百分数 | 短路电压 | 电流百分数 | 答案C
157. 变电站并联补偿电容器长期允许运行电压不允许超过额定电压的( )倍. | B | 1 | 1.1 | 1.05 | 1.5 | 答案：B
158. 变压器的净油器又称为（）。 | B | 吸混器 | 呼吸器 | 过滤器 | 净化器 | 答案：B
159. 变压器的主保护是() | B | 差动和过电流保护 | 差动和气体保护 | 气体和过电流保护 | 以上均是 | 答案：B
160.变压器故障送电，下列说法错误的是() | B | 变压器主保护（包括重瓦斯、差动保护）同时动作跳闸，未经查明原因和消除故障之前，不得进行强送电 | 变压器的重瓦斯或差动保护之一动作跳闸，经过各方面检查证明变压器内部无明显故障后，即可试送电一次 | 对500kV 联变跳闸，进行试送电需经省公司领导批准 | 变压器过电流保护等后备保护动作跳闸，在找到故障并有效隔离后，可试送一次 | 答案：B
161．变压器停送电操作时，对于高压侧有电源的受电变压器，当其断路器非全相拉、合时，若其中性点不接地，则（）。 | A | 变压器电源侧中性点对地电压最大可达相电压 | 变压器电源侧中性点对地电压最大可达线电压 | 未合相的电压最高可达 2.73倍相电压 | 变压器中性点对地电压最高将是2倍相电压 | 答案：A
162. 变压器温度升高时绝缘电阻值（)。 | A | 降低 | 不变 | 增大 | 成比例增大 | 答案：A
163. 变压器在低频运行时，使铁心磁密加大，铁损加大，从而限制了（）使用。 | C | 变压器电压 | 变压器尺寸 | 变压器的容量 | 以上都不是 | 答案：C
164. 操作中发生事故时应立即停止操作，事故处理告一段落后再根据（）或实际情况决定是否继续操作。 | A | 调度命令 | 领导指示 | 预案 | 检修人员意见 | 答案：A
165. 操作中如有异常应及时处理并汇报( ) | A | 相关调度 | 本级领导 | 上一级领导 | 检修人员 | 答案：A
166. 厂站值班员应对其执行指令的( )负责 | C | 权威性 | 安全性 | 正确性 | 及时性 | 答案：C
167.潮流计算采用的快速分解法只适用于( ) | A | 高压网 | 中压网 | 低压网 | 配电网 | 答案：A
168. 潮流计算的基值体系中只有两个独立的基值量，就是( ) | C | 基值功率和基值电流 | 基值电流和基值电压 | 基值电压和基值功率 | 基值功率和基值频率 | 答案C
169. 潮流计算是计算（ ）过程。 | C | 暂态 | 动态 | 稳态 | 准稳态 | 答案：C
170. 次同步振荡的频率通常( ) | B | 大于 50Hz | 小于 50Hz | 等于 50Hz | 在50Hz 左右 | 答案：B
171. 当电力系统的发供平衡被破坏时电网频率将产生波动：当电力系统发生有功功率缺额时，系统频率将( ). | A | 低于额定频率 | 高于额定频率 | 没有变化 | 忽高忽低地波动 | 答案：A
172. 当电网发生稳定破坏时，应采用适当措施使之再同步，防止电网瓦解并尽量减小负荷损失。其中频率升高的发电厂，应立即自行降低出力，使频率下降，直到振荡消失或频率降到不低于（）。 | C | 50.20Hz | 50.00H7 | 49.80Hz | 49.60H7 | 答案：C
173. 当母线电压过高时，应() | A | 退出电容器 | 退出电压互感器 | 退出电抗器 | 退出消弧线圈 | 答案：A
174. 当三相变压器一侧接成三角形或中性点不接地的星形，从这一侧来看，变压器的零序电抗等手（）。 | C | 正序电抗 | 负序电抗 | 无穷大 | 零 | 答案：C
175. 当线路输送自然功率时，单位长度线路串联电抗消耗的无功与并联电容发出无功相同，沿线电压( )Un。 | B | 大于 | 等于 | 小于 | 大于等于 | 答案：B
176. 电力变压器中油的作用是（） | B | 绝缘和灭弧 | 绝缘和散热 | 绝缘和防锈 | 隔离空气 | 答案：B
177.电力系统安全性是指电力系统在运行中承受（）的能力。 | B | 用户要求 | 故障扰动 | 谐波 | 输送能量 | 答案：B
178. 电力系统的频率稳定性问题是()的问题 | A | 全局性 | 局部性 | 只对发电机有影响 | 只对用户有影响 | 答案：A
179. 当发电机经串补线路接入系统时，如补偿度较高，网络的电气谐振频率较容易和发电机轴系的自然扭振频率产生谐振，称为（). | C | 谐振 | 失稳 | 次同步振荡 | 解列 | 答案：C
180. 对线路零起升压前，应( ) | C | 退出线路保护 | 停用发电机的电力系统稳定器 (PSS) | 停用发电机自动励磁 | 站内变中性点必须接地 | 答案：C
181． 进行零起升压时，被升压的设备均应有完各的保护， ()退出. | C | 失灵保护 | 过电压保护 | 重合闸 | 以上都不是 | 答案：C
182.新建线路投入运行时，应以额定电压进行冲击，()和试运时间按有关规定或启动措施执行， | C | 冲击强店 | 冲击设备 | 冲击次数 | 以上都不是 | 答案：C
183. 新建线路投入运行时，应以额定电压进行冲古，冲击次数和( )按有关规定或启动措施执行， | C | 冲击强度 | 冲击设备 | 试运时间 | 以上都不是 | 答案：C
184. 新投产的线路或大修后的线路，必须进行( )核对。 | B | 长度 | 相序 | 容量 | 以上都不是 | 答案：B
185. 新投运或大修后的变压器应进行( )确认无误后方可并列运行. | A | 核相 | 校验 | 验电 | 以上都不是 | 答案：A
186. 对现场值班员( ) 是值班调度员正式发布操作指令的依据。 | D | 调度命令 | 调度批复 | 操作开始 | 下今时间 | 答案D
187.2005年3月，山东与华北电网通过 500kV ( )实现交流联网 | C | 黄滨双线 | 东骅双线 | 辛聊双线 | 聊长双线 | 答案：C
188. 调度术语中同意的含义是指( ) | A | 上级值班调度员对下级值班调度员或厂站值班人员提出的申请、要求予以同意 | 在改变电气设备的状态和电网运行方式前，由有关人员提出操作项目，值班调度员同意其操作 | 值班调度员对厂站值班人员发出调度指令，同意其操作 | 值班调度员向值班人员发布调度命令的调度方式 | 答案：A
189. 发电机进相运行时，动稳定水平会（ ） | B | 升高 | 降低 | 不变 | 随机变化 | 答案：B
190. 下列安全自动装置中，( )作用是保证故障载流元件不严重过负荷：使解列后的电厂或小地区频率不会过高，功率基本平衡，以防止锅炉灭火扩大事故：可提高稳定极限。 | D | 自动低频减负荷装置 | 大小电流联切装置 | 切负荷装置 | 切机装置 | 答案：D
191. 发电机自励磁的现象是( )。 | A | 机端电压上升，负荷电流上升 | 机端电压上升，负荷电流下降 | 机端电压下降，负荷电流上升 | 机端电压下降，负荷电流下降 | 答案：A
192.系统间的交流联络线不宜构成（ ）的大环网，并要考虑其中一回断开时，其余联络线应保持稳定运行并可转送规定的最大电力。 | C | 相互联系 | 强联系 | 弱联系 | 功率交换 | 答案：C
193. 电压降落的持续时间一般较长，从（ ）不等，电压崩溃会导致系统大量损失负荷，甚至大面积停电或使系统（局部电网)瓦解。 | B | 一秒到二秒 | 几秒到几十分钟 | 一小时到十几小时 | 一天到两天 | 答案：B
194. 下列安全自动装置中，（ ）是为了解决与系统联系薄弱地区的正常受电问题，该装置动作切除部分负荷，以保证区域发供电的平衡。 | C | 振荡解列装罝 | 自动重合闸装置 | 切负荷装置 | 切机装置 | 答案：C
195. 电力系统安全稳定运行的基础是（ ）.。 | A | 合理的电网结构 | 可靠的第三道防线 | 可靠的第二道防线 | 可靠的第一道防线 | 答案：A
196. 三道防线是对（ ）方面提出的要求 | D | 电网发生事故时保持对重要用户可靠供电 | 电网发生故障时快速保护、近后备保护和远后备保护可靠切除故障 | 电网发生多重故障时继电保护能可靠切除故障 | 电力系统受到不同扰动时电网保持稳定可靠供电 | 答案：D
197. 当电网发生常见的单一故障时，对电力系统稳定性的要求是（ ）。 | A | 电力系统应当保持稳定运行，同时保持对用户的正常供电 | 电力系统应当保持稳定运行，但允许损失部分负荷 | 系统不能保持稳定运行时，必须有预定的措施以尽可能缩小故障影响范围和缩短影响时间 | 在自动调节器和控制裝置的作用下，系统维持长过程的稳定运行 | 答案：A
198. 当电网发生性质较严重但概率较低的单一故障时，对电力系统稳定性的要求是( ) | B | 电力系统应当保持稳定运行，同时保持对用户的正常供电 | 电力系统应当保持稳定运行，但允许损失部分负荷 | 系统不能保持稳定运行时，必须有预定的措施以尽可能缩小故障影响范围和缩短影响时间 | 在自动调节器和控制装置的作用下，系统维持长过程的稳定运行 | 答案：B
199. 受端系统在正常检修方式下发生单一故障时，电力系统稳定要求是( ) | B | 系统保持稳定运行，同时保持对用户的正常供电 | 能可靠、快速地切除任何严重单一故障，保持系统稳定 | 发生严重单一故障时，系统短时失去同步，在安全自动装置的作用下可恢复同步运行 | 发生严重单一故障时，系统能维持稳定的异步运行 | 答案：B
200. 受端系统在正常检修方式下突然失去某一元件时，电力系统稳定要求是（） | A | 不得使其他元件超过事故过负荷的限额 | 其他元件超过事故过负荷的限额时，值班调度员应立即采取必要措施降低超限额元件的负荷 | 系统短时失去同步，在安全自动装置的作用下可恢复同步运行 | 系统能维持稳定的异步运行 | 答案：A
201． 受端系统在正常检修方式下失去一回大容量送电电源线路或一台最大容量发电机，系统稳定要求是（ ）。 | B | 应保持系统内枢纽变电站高压母线的电压下降不超过正常值的 15% | 应保持系统内枢纽变电站高压母线的电压下降不超过正常值的 10% | 系统短时失去同步，在安全自动装置的作用下可恢复同步运行 | 系统能维持稳定的异步运行 | 答案：B
202. 电力系统（ ）是指电力系统受到事故扰动后保持稳定运行的能力。 | B | 安全性 | 稳定性 | 可靠性 | 灵活性 | 答案：B
203. 为了限制故障的扩大，减轻设备的损坏，提高系统的稳定性，要求继电保护装置具有（ ）。 | B | 灵敏性 | 快速性 | 可靠性 | 选择性 | 答案：B
204. 电力系统安全稳定导则规定，正常运行方式下，任一元件单一故障时，不应发生系统失步、电压和频率崩溃。其中正常运行方式（ ）计划检修。 | A | 包含 | 不包含 | 根据番要确定是否包含 | 事故处理时包含 | 答案：A
205. 当电网发生罕见的多重故障（包括单一故障同时继电保护动作不正确)时，对电力系统稳定性的要求是（ ）。 | C | 电力系统应当保持稳定运行，同时保持对用户的正常供电 | 电力系统应当保持稳定运行，但允许损失部分负荷 | 系统若不能保持稳定运行，必须有预定的措施以尽可能缩小故障影响范围和缩短影响时间 | 在自动调节器和控制装置的作用下，系统维持长过程的稳定运行 | 答案：C
206. 热稳定是指电器通过短路电流时，电器的导体和绝缘部分不因短路电流的热效应使其温度超过它的（)而造成损坏妨碍继续工作的性能。 | C | 长期工作时的最高允许温度 | 长期工作时的最高允许温升 | 短路时的最高允许温度 | 短路时的最高允许温升 | 答案：C
207. 调节功角δ时（ ） | C | 只影响发电机的有功功率 | 只影响发电机的无功功率 | 既影响发电机的有功功率，也影响发电机的无功功率 | 既不影响发电机的有功功率，也不影响发电机的无功功率 | 答案：C
208. 在正常励磁电流的基础上增加励磁电流，会引起（） | D | 功角δ增加，功率因数滞后 | 功角δ增加，功率因数超前 | 功角δ减小，功率因数超前 | 功角δ减小，功率因数滞后 | 答案：D
209. 与无穷大电网并联运行的同步发电机，当增加有功功率输出，而保持无功功率输出不变，此时功角δ和励磁电流的变化情况为（） | C | δ增大，励磁电流减小 | δ减小，励磁电流增大 | δ增大，励磁电流增大 | δ减小，励磁电流减小 | 答案：C
210. 为了提高供电质量，保证重要用户供电的可靠性，当系统中出现有功功率缺额引起频率下降时，根据频率下降的程度，自动断开一部分不重要的用户，阻止频率下降，以使频率迅速恢复到正常值，这种装置叫（） | A | 自动低频减载装置 | 大小电流联切装置 | 切负荷装置 | 振荡（失步)解列装置 | 答案：A
211. 当大电源切除后发供电功率严重不平衡，将造成频率或电压降低，如用低频减负荷装置不能满足安全运行要求时，须在某些地点装设( ),使解列后的局部电网保持安全稳定运行，以确保对重要用户的可靠供电。 | A | 低频或低压解列装置 | 联切负荷装置 | 稳定切机装置 | 振荡解列装置 | 答案：A
212.当电力系统受到较大干扰而发生非同步振荡时，为防止整个系统的稳定被破坏，经过一段时间或超过规定的振荡周期数后，在预定地点将系统进行解列，该自动装置称为（ ）。 | D | 低频或低压解列装置 | 联切负荷装置 | 稳定切机装置 | 振荡解列装置 | 答案：D
213. 电力系统在发生事故后应尽快调整运行方式，以恢复到正常运行状态。必要时可采取拉闸限电等措施，以保证电力系统满足（ ） | B | 动态稳定储备 | 静态稳定储备 | 稳定储备 | 安全稳定限额 | 答案：B
214. 采用电力系统稳定器（PSS)。增加了发电机的( )，以提高静态稳定。 | A | 阻尼 | 电阻 | 电容 | 电抗 | 答案：A
215. 快速切除故障可有效的减少加速功率，能有效地防止电网()的破坏 | ．B | 静态稳定 | 暂态稳定 | 动态稳定 | 系统稳定 | 答案．B
_216.并联于无穷大电网的同步发电机，若想提高运行的静态稳定性，应（ ）。 | D | 减小勋磁电流，减小发电机的输出功率 | 减小勋磁电流，增大发电机的输出功率 | 增大励磁电流，增大发电机的输出功率 | 增大励磁电流，减小发电机的输出功率 | 答案：D
217． 直流输电非常适合远距离大容量输电的主要原因是（） | C | 直流输电能够实现非同步运行 | 直流输电系统的设备更少 | 直流输电不存在稳定问题 | 直流输电的投资更低 | 答案：C
218. 对于短距离输电来说，特高压输电线路的输电能力主要受( )的限制。 | C | 功角稳定 | 电压稳定性 | 热稳定极限 | 动态稳定 | 答案：C
219． 对于中短距离输电来说，特高压输电线路的输电能力主要受( )的限制 | B | 功角稳定 | 电压稳定性 | 热稳定极限 | 动态稳定 | 答案：B
220. 对于长距离输电来说，特高压输电线路的输电能力主要受( )的限制。 | A | 功角稳定 | 电压稳定性 | 热稳定极限 | 动态稳定 | 答案：A
221.下述不属于预防控制实现的功能为( )。 | C | 保持系统功角稳定性并具有必要的稳定储备 | 维持系统频率于规定范围并具有必要的运行备用容量 | 消除电网元件过负荷 | 维持母线电压于规定范围并具有必要的电压稳定储备 | 答案：C
222.下达自动控制措施不属于紧急状态下的安全稳定控制的是（） | A | 发电机 PSS | 汽轮机快控汽门 | 切除部分负荷（含抽水运行的蓄能机组) | 动态电阻制动 | 答案：A
223. 低频低压解列装置一般不裝设在（ ） | D | 系统间联络线 | 地区系统中从主系统受电的终端变电站母线联络断路器 | 地区电厂的高压侧母线联络断路器 | 地区系统中主要交电站的高压侧母线联络断路器 | 答案：D
224. 频率降低时，可以通过（ ）的办法使频率上升。 | C | 增加发电机的励磁，降低功率因数 | 投入大电流联切装置 | 增加发电机有功出力或减少用电负荷 | 增加发电机的无功出力 | 答案：C
1225. 消除发电机异步振荡的措施为（). | C | 增加发电机有功出力 | 降低发电机励磁电流 | 调节系统侧发电机出力，使滑差为零 | 调节系统电压，使与振荡发电机电压相近 | 答案：C
226. 在经济合理与建设条件可行的前提下，应注意在受端系统内建设一些较大容量的主厂，主力电厂宜直接接入（)电压电网。 | A | 最高一级 | 最低一级 | 未端 | 受端 | 答案：A
227. 交流联络线的电压等级宜与主网（)电压等级相一致。 | B | 最低一级 | 最高一级 | 末端 | 首端 | 答案：B
228. 关于线路的自然功率，以下错误的是（)。 | D | 是某个有功功率，使得在线路上产生的无功和消耗的无功正好平衡 | 又叫波阻抗功率，因为这种情况相当于在线路末端接入了一个线路波阻抗值的负荷 | 若传输的有功功率低于此值，线路将向系统送出无功功率；而高于此值时，则将吸统的无功功率 | 是某个有功功率，使得在线路上输送的无功正好为零 | 答案：D
229，电网主接线方式大致可分为（)和()两大类。 | B | 有母线 无母线 | 有备用 无备用 | 单回路 双回路 | 放射式 环式 | 今案：B
230. 有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点，但可靠性和灵活性较差的接线方式是（ | C | 3/2接线 | 双母线 | 单母线 | 母线分段加旁路 | 答案：C
231． 由发电机调速系统频率静态特性而增减发电机的出力所起到的调频作用叫频率的). | A | 一次调整 | 二次调整 | 三次调整 | 综合调整 | 答案：A
232.监测电力系统电压值和考核电压质量的节点，称为（） | D | 电压中板点 | 电压平衡点 | 电压计算点 | 电压监测点 | 答案：D
233. 在中性点接地系统中，电力系统三相阻抗对称性的破坏，将导致电流和电压对称性的破坏，因而会出现（）电流。 | C | 只有负序 | 只有零序 | 负序、零序都有 | 负序、零序都没有 | 答案：C
234 中性点不接地系统发生单相接地故障时，接地故障电流与负荷电流相比往往（） | B | 大得多 | 小得多 | 看故障点接地电阻大小 | 无法确定 | 答案：B
235. 在我国中性点直接接地方式一般用在（）及以上的系统 | C | 35kV | 60kV | 110kV | 220kV | 答案：C
236. 系统振荡时，电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心，每一周期约降低至零值（）。 | A | 一次 | 二次 | 三次 | 四次 | 答案：A
237. 发电、输电、供电是同时完成的，电能不能大量储存，必须用多少发多少是指电力生产的（）。 | A | 同时性 | 整体性 | 快速性 | 连续性 | 答案：A
238. 发电机、变压器、高压输电线路、配电线路和用电设备在电网中形成一个不可分割、的整体，缺少任一环节，电力生产都不可能完成指的是电力生产的（)。 | D | 快速性 | 随即性 | 同时性 | 整体性 | 答案：D
239. 以下母线接线方式可靠性最高的是（）。 | D | 单母线 | 双母线 | 内桥接线 | 3/2 接线 | 答案：D
240. 以下母线接线方式中运行可靠性、灵活性最差的是 | A | 单母线 | 双母线 | 内桥接线 | 3/2接线 | 答案：A
241. 下述关于电力系统综合负荷模型主要特点的描述不正确的是（） | C | 每个实际电力系统有自己特有的综合负荷模型，与本系统的负荷构成有火 | 即使同一个电力系统，在不同的季节，也有不同的综合负荷模型 | 电力系统综合负荷模型与顾率无关 | 研究的问题不同，采用的综合负荷模型也不同 | 答案：C
242.为了使系统频率维持不交，需要运行人员手动操作或由调度自动化系统自动发电控制 （AGC)自动操作，增减发电机组的发电出力，进而使频率恢复目标值，这种频率调整叫（） | B | 一次调频 | 二次调频 | 三次调频 | 四次调频 | 答案：B
243. 以下对线路充电功率的描述错误的是( ). | C | 线路的充电功率是由线路的对地电容电流产生的 | 线路充电功率是无功功率 | 线路充电功率是视在功率 | 线路的充电功率大小与线路电压等级的平方成正比 | 答案：C
244.线路的充电功率是（)。 | B | 线路相间耦合电容产生的无功功率 | 线路对地电容产生的无功功率 | 线路相间耦合电容与对地电容产生无功功率之和 | 线路阻抗和各电容综合产生（或消耗)的无功功率 | 答案：B
245.关于电力系统的电压特性描述，错误的是( )。 | C | 电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的 | 电力系统各节点的电压主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况 | 电力系统各节点的电压与网络结构(网络阻抗)没有多大关系 | 电压不能全网集中统一调整，只能分区调整控制 | 答案：C
246. 静态稳定是指电力系统受到小干扰后，不发生（），自动恢复到起始运行状态的能力。 | D | 周期性同步 | 周期性失步 | 非居期性同步 | 非周期性失步 | 答案：D
247， 正常运行方式下的电力系统中任一元件（如线路、发电机、变压器等)无故障或因故障断开，电力系统应能保持稳定运行和正常供电，其他元件不过负荷，电压和频率均在允许范围内，这通常称为（ ）原则。 | C | 系统稳定 | 抗扰动 | N-I | N-2 | 答案：C
248. 电力系统发生振荡时，电气量的变化速度是(). | B | 突变的 | 逐渐的 | 不变的 | 线性变化 | 答案：B
249. 产生电压崩溃的原因为（） | B | 有功功率严重不足 | 无功功率严重不足 | 系统受到小的干扰 | 系统发生短路 | 答案：B
250. 产生频率崩溃的原因为（） | A | 有功功率严重不足 | 无功功率严重不足 | 系统受到小的干扰 | 系统发生短路 | 答案：A
251. 电力系统发生大扰动时的第一级安全稳定标准是( ) | A | 保持稳定运行和电网的正常供电 | 保持稳定运行，但允许损失部分负荷 | 当系统不能保持稳定运行时，必须防止系统崩溃，并尽量减少负荷损失 | 在满足规定的条件下，允许局部系统作短时间的非同步运行 | 答案：A
252.发电机的调相运行是指（） | A | 发电机不发有功，发出无功 | 发电机发出有功，吸收无功 | 发电机发出有功，发出无功 | 发电机吸收有功，吸收无功 | 答案：A
253. 发电机进相运行时，( ) | A | 发电机端部漏磁增加，定子端部温度升高 | 发电机端部漏磁增加，转子端部温度升高 | 发电机端部漏磁减少，转子端部温度降低 | 发电机端部漏磁减少，定子端部温度降低 | 答案：A
254. 电压中枢点（ ）是电压监测点，而电压监测点却（ ）是电压中枢点。 | A | 一定：不一定 | 一定；一定 | 不一定；一定 | 不一定；不一定 | 答案：A
255. 关于电压监测点、 电压中枢点，下列说法错误的是( ) | D | 监测电力系统电压值和考核电压质量的节点，称为电压监测点 | 电力系统中重要的电压支撑节点称为电压中枢点 | 电压中枢点一定是电压监测点，而电压监测点却不一定是电压中枢点 | 电压监测点的选择可以随机进行 | 答案：D
256. 220kV 及以下电网的无功电源安装总容量，一般应等于（)。 | C | 280.8 倍的电网最大自然无功负荷 | 电网最大自然无功负荷 | 1.15倍的电网最大自然无功负荷 | 2倍的电网最大自然无功负荷 | 答案：C
257. 电力系统中存在经弱联系向受端系统供电或受端系统无功电源不足时，应进行( )稳定性校验。 | D | 电流 | 负荷 | 无功 | 电压 | 答案：D
258. 为了调整运行变压器的分头，需要变压器停运，这种变压器的调压方式称为( ) | B | 投、停变压器调整 | 无载调压 | 有载调压 | 逆调压 | 答案：B
259. 调相机的主要用途是供给（ ）、改善功率因数、调整网络电压，对改善电力系统运行的稳定性起一定的作用。 | B | 有功功率 | 无功功率 | 有功功率和无功功率 | 视在功率 | 答案：B
260.对220kV 及以上电网电压进行控制和调整时，其控制原则为（） | A | 逆调压 | 顺调压 | 恒调压 | 自动调压 | 答案：A
261. 分层无功平衡的重点是（）kV及以上电压层面的无功平衡。 | C | 35 | 110 | 220 | 500 | 答案：C
262．关于电压监测点的选择，错误的是( )。 | D | 由于电压监测点是监测电力系统电压值和考核电压质量的节点，所以要有较大的代表性 | 各个地区都应该有一定数量的监测点，以保证监测点能完全反映电网整体电压情况 | 电压中枢点是系统中重要的电压支撑节点，因此，电压中枢点必须作为电压监测点 | 电压监测点的选择无需像中枢点的选择一样讲一定的原则，可以随机采样选择作为电压监视点。 | 答案：D
263.为了保证用户正常电压，调度机构应选择地区负荷集中的发电厂和变电站的（ ）作为电压监视点。 | D | 设备 | 变压器 | 线路 | 母线 | 答案：D
1264. 系统运行时的电压是通过系统的（ )来控制。 | D | 变压器 | 高抗 | 有功 | 无功 | 答案：D
265. 变压器分接头一般放在变压器的（）。 | B | 中压侧 | 高压侧 | 低压侧 | 均可以 | 答案：B
266， 与普通有载调压变压器比较，换流变压器的调压范围( ) | D | 相当 | 更小 | 不一定 | 更大（宽) | 答案：D
267. 交流输电线路的自然功率与( )成正比。 | B | 线路电压 | 线路电压平方 | 线路波阻抗 | 线路波阻抗平方 | 答案：B
268. 500kV 输电线路4 分裂的自然功率参考值为( ) MW. | D | 157 | 700 | 800 | 1000 | 答案：D
269. 自动发电控制 (Automatic Generation Control, AGC) 调频属于 | B | 一次调频 | 二次调频 | 三次调频 | 自动调须 | 答案：B
270. 快速励磁系统作用是( ) | A | 提高发电机并列运行的输出有功功率的极限值 | 提高发电机并列运行的输出无功功率的极限值 | 提高发电机并列运行的机端电压的极限值 | 有利于避免发电机的自发振荡 | 答案：A
271． 如果线路送出有功与受进无功相等，则线路电流、电压相位关系为（)。 | B | 电压超前电流 45° | 电流超前电压 45° | 电流超前电压 135° | 电压超前电流 135° | 答案：B
272. 遇到非全相运行断路器所带元件为发电机，不能进行分、合闸操作时，应(). | D | 应迅速降低该发电机有功出力至零 | 应迅速降低该发电机无功出力至零 | 应迅速降低该发电机有功或无功出力至零 | 应迅速降低该发电机有功和无功出力至零 | 答案：D
273. 由发电机调速系统的频率静态特性而引起的调频作用称为()。 | A | 一次调频 | 二次调频 | 自动调频 | 自动发电控制 (AGC) | 答案：A
274. 投入一次调频的发电机组，其有功功率随着频率的( ) | D | 变化而增大 | 增大而增大 | 减小而减小 | 增大而减小 | 答案：D
275. 电力系统中，为保证系统稳定，防止事故扩大，需采用自动控制措施，那么下列哪一项措施在功率缺额与频率下降的一侧所不采用（） | D | 切除部分负荷 | 发电机组快速加出力 | 快速起动各用机组 | 短时投入电气制动 | 答案：D
276. 全网自动低频减负荷装置整定的切除负荷数量应按年预测 （ ）计算，并对可能发生的电源事故进行校对。 | C | 平均负荷 | 最大负荷 | 最大平均负荷 | 最小负荷 | 答案：C
277. 低频减载装置是按（ ）来决定分级减载的。 | B | 电压等级 | 用户的重要程度 | 供电可靠性 | 负荷电流的大小 | 答案：B
278. 发电机的频率特性反映系统的频率变化引起发电机( )变化的关系。 | A | 功率 | 机端电压 | 功角 | 内电动势 | 答案：A
279. 调频厂选择的原则是（ ）。 | A | 具有足够的调频容量 | 应选择机组容量较小的火电厂 | 应尽量选择核电 | 应选择机组容量最大的电厂 | 答案：A
280. 自动发电控制 (Automatie Generation Control, AGC)是（ ）的重要组成部分。 | B | 配电管理系统 (DMS) | 能量管理系统 (EMS) | 调度员培训模拟系统 (DTS) | 监视控制和数据采集系统 (SCADA) | 答案：B
281. 在大区域互联电网中，互联电网的频率及联络线交换功率应由参与互联的电网共同控制，自动发电控制 （AGC)的控制模式应选择（)。 | C | 定联络线功率控制模式 | 定频率控制模式 | 频率与联络线偏差控制模式 | 停用 | 答案：C
282. 变压器并列运行时功率( )。 | D | 按功率分配 | 按功率成反比分配 | 按短路电压成正比分配 | 按短路电压成反比分配 | 答案：D
发电机与电网并列时，应调整发电机的频率和电压，满足（）时，发电机方可并网. | C | 任一稳定频率，并列点两侧电压偏差在 1%内 | 任一稳定频率，并列点两侧电压偏差在 5%内 | 50士0.1Hz，并列点两侧电压偏差在士5%内 | 50士0.2Hz，并列点两侧电压偏差在 10%内 | 答案：C
284. 失步的发电厂间的联络的输送功率往复摆动，送端系统频率（ ）受端系统的频率（ ）并有摆动。 | B | 降低：升高 | 升高：降低 | 不变：升高 | 不变：降低 | 答案：B
285. 系统发生振荡时，送端高频率的电厂，应 ( )发电出力，直到振荡消除。 | D | 增大 | 缓慢降低 | 迅速增大 | 迅速降低 | 答案：D
286. 变压器空载合闸时，易导致（ ）保护误动作 | B | 轻瓦斯 | 差动 | 重瓦斯 | 零序 | 答案：B
287. 自耦变压器中性点必须按地，这是为了避免高压电网内发生单相接地故障时 （ ）。 | B | 高压侧出现过电压 | 中压侧出现过电压 | 低压侧出现过电压 | 中性点出现过电压 | 答案：B
288. 由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器，应采用（ ）中间继电器，不要求快速工作，以防止直流正极接地时误动作。 | A | 较大启动功率的 | 较小启动功率的 | 电压启动的 | 电流启动的 | 答案：A
289， 变压器差动保护的不平衡电流是怎样产生的（ ） | C | 稳态不平衡电流 | 暂态不平衡电流 | 稳态和暂态不平衡电流 | 变压器空载合闸时的励磁涌流 | 答案：C
290． 变压器复合电压闭锁过电流保护所用电压源停用时，应根据负荷情况，投入电压闭锁短接连接片或（）退出过电流保护。 | C | 运行人员自行 | 检修人员需要 | 按调度令 | 按领导指示 | 答案：C
291．变压器供电的线路发生短路时，要使短路电流小些，下述措施哪个是对的( )？ | D | 增加变压器电动势 | 变压器加大外电阻 | 变压器增加内电阻 | 选用短路比大的变压器 | 答案D
292. 当变压器外部故障时，有较大的穿越性短路电流流过变压器，这时变压器的差动保护（ ） | C | 立即动作 | 延时动作 | 不应动作 | 短路时间长短而定 | 答案：C
293( )是实现电网黑启动的关键， | B | 黑启动方案 | 黑启动电源 | 黑启动路径 | 黑启动试验 | 答案：B
294. 黑启动电源一般选择（ ）。 | A | 水电 | 核申 | 风电 | 火电 | 答案：A
295. 电网黑启动恢复初期的空载或轻载充电输电线路会释放( )，可能造成发电机组自励磁和电压升高失控。 | B | 有功功率 | 无功功率 | 电流 | 电压 | 答案：B
296. 黑启动过程中，负荷的少量恢复将延长恢复时间，而过快恢复又可能导致( )导致发电机低频切机动作，造成电网减负荷。 | B | 频率升高 | 频率降低 | 电压升高 | 电压降低 | 答案：B
297. 黑启动过程中，为保持启动电源在最低负荷下稳定运行和保持电网电压有合适的水平，往往需要（ ）。 | C | 投入电抗器 | 投入电容器 | 接入部分负荷 | 调整变压器分头 | 答案C
298. 黑启动过程中，在对线路送电前，将( )先接入电网，并安排接入一定容量的负荷等。 | A | 并联电抗器 | 并联电容器 | 串联电抗器 | 串联电容器 | 答案：A
299. 变压器发生内部故障时的主保护是（ ） | B | 差动保护 | 气体保护 | 过电流保护 | 过负荷保护 | 答案：B
300. 在正常负载和冷却条件下，变压器温度不正常并不断上升，且经检查证明温度指示正确，说法正确的是（ ）。 | C | 降低负荷至允许运行温度的相应容量 | 变压器可继续运行，但应加强监视 | 认为变压器己发生内部故障，应立即将变压器停运 | 降低负荷至允许运行温度的相应容量，同时加强监视 | 答案：C
301.（ ）是系统中无功功率的主要消耗者. | B | 发电机 | 异步电动机 | 输电线路 | 变压器 | 答案：B
302．当系统发生不对称短路时，会发生（ ） | D | 操作过电压 | 谐振过电压 | 反击过电压 | 工频过电压 | 答案：D
303. 静止无功补偿器为电力系统提供（），调节系统电压。 | D | 固定有功电源 | 动态有功电源 | 固定无功电源 | 动态无功电源 | 答案：D
304. 雷击时，避雷针构架对其他设备或导线放电，称为（ )。 | B | 雷击过电压 | 反击过电压 | 绕击过电压 | 大气过电压 | 答案：B
305.一空载运行线路，首端电压和未端电压分别为 U1，和U2，下面正确的是 | A | U1< U2 | U1= U2 | U1> U2 | 不确定 | 答案：A
306. 发电机失磁后，发电机以电网吸收大量的（ ）。 | B | 有功功率 | 无功功率 | 感性电流 | 容性电流 | 答案：B
307. 增加发电机的励磁电流，便可以增大发电机的（ ）输出 | A | 无功 | 有功 | 电流 | 转速 | 答案：A
308. 输送相同的负荷，提高输送系统的电压等级会( )。 | B | 提高负荷功率因数 | 减少线损 | 改善电能波形 | 提高稳定水平 | 答案：B
309. 在变压器电源电压高于额定值时，铁芯中的损耗会（） | C | 减少 | 不变 | 增大 | 无规律变化 | 答案：C
310. 发电机欠励磁运行时（） | C | 既送出有功功率，又送出无功功率 | 既吸收有功功率，又吸收无功功率 | 送出有功功率，吸收无功功率 | 吸收有功功率，送出无功功率 | 答案：C
311.变电站并联补偿电谷器长期允许运行电压不能超过额定电压的( ) | B | 1 | 1.1 | 1.05 | 1.5 | 答案：B
500kV 母线正常方式时，最高运行电压不得超过系统额定电压的( | B | 1 | 1.1 | 1.05 | 1.5 | 答案：B
313. 相比无自动励磁调节器，有自动励磁调节器的特点是() | A | 发电机的出口电压保持不变 | 发电机的空载电势保持不变 | 发电机的输出无功保持不变 | 发电机的励磁电流保持不变 | 答案：A
314. 带负荷错拉隔离开关，当隔离开关己全部拉开后，应()。 | C | 立即合上 | 待观察一、二次设备无问题后，合上该隔离开关 | 保持断位 | 以上都不对 | 答案：C
315. 发电厂失去厂用电会威胁发电机（)等相关设备安全， | A | 轴系 | 励磁 | 升压变 | 保护 | 答案：A
316. 变电站全停指该变电站各级电压母线转供负荷均()。 | A | 降至零 | 明显上升 | 略有下降 | 明显下降 | 答案：A
317.变电站正常运行时由（)电源作为站用电源，只要主变运行，即不会失夫站用电。 | A | 主变低压侧 | 主变中压侧 | 主变高压侧 | UPs 电源 | 答案：A
318. 变电站站用电全停会影响监控系统运行及断路器、隔离开关等设备的( | A | 电动操作 | 就地操作 | 开断位置识别 | 压力监视 | 答案：A
319. 变电站全停后，应全面了解变电站哪些信息，下列说法正确的是( | D | 继电保护动作情况 | 断路器位置 | 有无明显故障现象 | 以上都是 | 答案：D
320. 以下哪些不是变电站全停现象（)? | C | 所有电压等级母线失电 | 各出线、变压器的负荷消失（电流、功率为零) | (¢)与调度电话不通 | 照明全停 | 答案：C
321. 电力系统的暂态过程中，各过程的时间数量级是：波过程是（)级，电磁暂态过程是（)级，机电暂态过程是（)级。 | A | 微秒，毫秒，秒 | 毫秒，微秒，秒 | 秒，微秒，毫秒 | 毫秒，秒，分 | 答案：A
电力系统发生振荡时，（ ）电流最大。 | D | 两侧电动势夹角为0°时 | 两侧电动势夹角45°时 | 两侧电动势夹角90°时 | 两侧电动势夹角为 180°时 | 答案：D
323. 电力系统受到大扰动后，各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳态运行方式的能力称为（)。 | B | 静态稳定 | 暂态稳定 | 动态稳定 | 功角稳定 | 答案：B
324. 电力系统受到小的或大的干扰后，在自动调节和控制装置的作用下，保持长过程的运行稳定性的能力称为（） | C | 静态稳定 | 暂态稳定 | 动态稳定 | 功角稳定 | 答案：C
325. 电力系统在运行中发生三相短路时，通常出现( )现象。 | B | 电流急剧减小 | 电流急剧增大 | 电流谐振 | 电压升高 | 答案：B
326 电力系统暂态稳定分析用的逐步积分法是（)。 | A | 时域仿真法 | 直接法 | 频域法 | 暂态能量函数法 | 答案：A
327. 电力系统暂态稳定计算（)。 | A | 不考虑短路电流的直流分量 | 考虑直流分量 | 无所谓 | 根据情况 | 答案：A
328. 电力系统中性点装设消弧线圈的运行方式一般为()。 | C | 欠补偿 | 全补偿 | 过补偿 | 随机的 | 答案：C
329. 电力系统中重要的电压支撑节点称为电压( )。 | c | 考核点 | 监测点 | 中枢点 | 控制点 | 答案c
330. 电流互感器的作用是（ ) | D | 升压 | 降压 | 调压 | 变流 | 答案：D
331 电网电压、频率、功率发生瞬间下降或上升后立即恢复正常称（)。 | A | 波动 | 振荡 | 谐振 | 正常 | 答案：A
332.电网调度是指（ )为保障电网的安全、优质、经济运行，对电网运行进行的组织、指挥、指导和协调。 | A | 电网调度机构 | 电网生产部门 | 电监会 | 电网安检部门 | 答案：A
333. 电压互感器二次短路会使一次( ). | C | 电压升高 | 电压降低 | 熔断器熔断 | 不变 | 答案：C
334. 调度规程制定的依据是（ )、《电网调度管理条例》、《电力监管条例》 和国家、地方政府以及上级电力管理有关部门制定的适用于电力工业的法律、法规及标准。 | D | 《中华人民共和国刑法》 | 《中华人民共和国能源法》 | 《电力安全工作规程》 | 《中华人民共和国电力法》 | 答案：D
335. 调度机构的两票是指( ). | B | 操作票、工作票 | 操作票、检修票 | 工作票、检修票 | 第一种工作票、第二种工作票 | 答案：B
336. 调度机构的职权及其调度管辖范围的划分原则，由( )确定。 | D | 国家电网公司 | 省级调度中心 | 地方政府 | 国务院电力行政主管部门 | 答案：D
337. 调度员必须按照规定发布调度指令，并对其发布的调度指令的( )负责。 | D | 权威性 | 安全性 | 实时性 | 正确性 | 答案D
338. 调度运行中 AGC 的含义是（ )。 | C | 自动调频控制 | 自动能量控制 | 自动发电控制 | 自动功率控制 | 答案：C
339. 断路器降压运行时，其遮断容量会（） | C | 相应增加 | 增加或者降低 | 相应降低 | 先降低后升高 | 答案：C
340. 断路器均压电容的作用（ ). | C | 电压分布均匀 | 提高恢复电压速度 | 提高断路器开断能力 | 减小开断电流 | 答案：C
341.对于双回或多回线路、环网线路，应以线路的()故障作为稳定校核的主要故障类型。 | C | 单相永久 | 相间短路 | 三相短路 | 三相瞬时 | 答案：C
342．对于新投、大修、事故检修或换油后的 220kV 变压器，在施加电压前静止时间不应少于（ )小时。 | B | 24 | 48 | 72 | 96 | 答案：B
343. 发电厂厂用电全停对发电厂设备有什么影响() ? | A | 因辅机等相关设备停电对恢复机组运行造成困难 | 发电厂与调度失去联系 | 影响电厂来煤数量 | 造成升压站母线TV异常 | 答案：A
344.发电厂全停后，按规程规定立即将多电源间可能联系的断路器拉开，若双母线母联断路器没有断开应首先拉开母联断路器，防止突然来电造成（ ）。 | A | 非同期合闸 | 机组同期并网 | 母线过电压 | 人员伤亡 | 答案：A
345 发生短路时，负序电压和零序电压是愈近故障点数值越( )。 | B | 越小 | 越大 | 无变化 | 不确定 | 答案：B
346. 发生短路时，正序电压是愈近故障点数值()。 | A | 越小 | 越大 | 无变化 | 不确定 | 答案：A
347. 发现断路器严重漏油时，应( ). | C | 立即将重合闸停用 | 立即断开断路器 | 尽快将断路器退出运行 | 不用采取措施 | 答案：C
348. 防止次同步振荡的措施不包括( ). | D | 通过附加或改造一次设备 | 降低串联补偿度 | 通过二次设备提供对振荡模式的阻尼 | 采用 PSS | 答案：D
349. 风力大于（ )级时，一般不宜进行带电作业。 | D | 2 | 3 | 4 | 5 | 答案：D
350. 负序电流在发电机转子中感应出的电流是( )。 | D | 直流电流 | 25Hz 的交流电 | 50Hz 的交流电 | 100Hz 的交流电 | 答案：D
351.隔离开关可以进行( ) | A | 恢复所用变压器 | 代替断路器切故障电流 | 任何操作 | 切断接地电流 | 答案：A
352．根据“国家电网十八项电网重大反事故措施”（ )kV及以上变电站的备用站用变电源不能由该站作为唯一电源的区域供电。 | C | 220 | 110 | 330 | 500 | 答案：C
353. 根据电力系统频率特性和电压特性，可以得知（ )。 | B | 频率和电压都可以集中调整、控制 | 频率可以集中调整，电压不能 | 频率和电压都不能集中控制、调整 | 电压可以集中调整，频率不能 | 答案：B
354. 关于小干扰稳定计算，以下说法正确的是（ )。 | D | 小干扰稳定计算是时域下的仿真计算 | 小干扰稳定计算不依赖于潮流计算 | 如果网架结构相同则小干扰稳定计算结果一定相同 | 潮流计算是小干扰稳定计算的基础，提供网架结构和运行方式 | 答：D
355. 国家对电力供应和使用实行（ )的管理原则。 | A | 安全用电、节约用电、计划管理 | 安全用电、计划用电、经济管理 | 节约用电、灵活用电、经济管理 | 安全用电、节约用电、合理分配 | 答案：A
356. 合解环操作前，应注意（ ） | B | 电压应一致 | 相位应一致 | 系统接线方式 | 系统负荷 | 答案：B
357. 交接班时间遇到正在进行的调度操作，应（ ） | A | 在操作告一段落后，再进行交接班 | 操作暂停，交接班结束后继续操作 | 边进行操作，边交接班 | 加快操作进度 | 答案：A
358. 节点导纳矩阵为方阵，其阶数等于（ )。 | C | 网络中所有节点数 | 网络中所有节点数加2 | 网络中所有节点数加 1 | 网络中除参考节点以外的节点数 | 答案：C
359. 仅动作于变压器内部故障的主保护是（ )保护。 | A | 气体 | 差动 | 过电流 | 中性点 | 答案：A
360. 变电站站用电全停对变电站设备有什么影响（ ) ? | A | 变电站站用电全停会影响监控系统运行 | 导致高压母线TV 异常 | 导致无功补偿装置故障 | 枢纽变电站全停会导致母线无法送电 | 答案：A
361. 变电站全停对电网有什么影响（ )？ | C | 导致大量发电机组跳闸 | 导致机组产生次同步谐振 | 枢纽变电站全停，通常会导致以它为上级电源的多个低电压等级变电站全停 | 导致调度电话系统中断 | 答案：C
362.末端变电站全停通常会导致（ ) | B | 大量变电站全停 | 部分负荷损失 | 大量发电机组跳闸 | 调度电话系统中断 | 答案：B
363. 枢纽变电站全停通常将使系统（ )。 | A | 失去多回重要联络线 | 频率降低 | 大量发电机组跳闸 | 调度电话系统中断 | 答案：A
364. 变电站全停后现场人员应如何处理（ )？ | A | 变电站全停，运行值班人员应首先设法恢复受影响的站用电，有条件的应启动备用柴油发电机 | 汇报单位生产负责人，等待调度命令 | 拉开站内所有合入位置的断路器和隔离开关 | 检查是否有出线线路侧有电压，如果发现带电线路，则立即合入该线路断路器给失电母线送电 | 答案：A
365.变电站全停，运行值班人员应首先设法恢复受影响的( ). | A | 站用电 | 保护信号 | 通信系统 | 直流系统 | 答案：A
366. 变电站全停后调度人员首先应（ )。 | A | 采取紧急措施保证事故后电网稳定运行 | 向单位总工汇报情况，等待处理方案 | 不待现场申请，立即用相邻线路断路器给发电厂母线充电 | 停止相关操作，等待发电厂汇报现场情况 | 答案：A
367. 功角δ大于90°时是（ ). | B | 静态稳定区 | 静态不稳定区 | 动态稳定区 | 动态不稳定区 | 答案：B
368.发电机过励磁运行时，（ ) | A | 既送出有功功率，又送出无功功率 | 既吸收有功功率，又吸收无功功率 | 送出有功功率，吸收无功功率 | 吸收有功功率，送出无功功率 | 答案：A
369. 发电机失磁会使系统（ )。 | A | 电压降低 | 其他发电机组无功出力降低 | 频率降低 | 其他发电机组有功出力降低 | 答案：A
370. 母线单相故障，母差保护动作后，断路器（ ). | B | 单跳 | 三跳 | 单跳或三跳 | 三跳后重合 | 答案：B
371. 判别母线故障的依据是（ ), | A | 母线保护动作、断路器跳闸及有故障引起的声、光、信号等 | 该母线的电压表指示消失 | 该母线的各出线及变压器负荷消失 | 该母线所供厂用电或站用电失去 | 答案：A
372. 当母线发生故障后（ ) | B | 可直接对母线强送电 | 一般不允许用主变断路器向故障母线试送电 | 用主变断路器向母线充电时，变压器中性点一般不接地 | 充电时，母差保护应退出跳闸 | 答案：B
373. 装有比率制动式母差保护的双母线，当母联断路器和母联断路器的电流互感器之间发生故障时，（ )。 | C | 将会切除非故障母线 | 只切除故障母线 | 相继切除两条母线 | 同时切除两条母线 | 答案：C
374. 当机组无励磁运行使发电机母线电压降至额定电压的( )或装有失磁保护的发电机失磁而保护拒动不能立即恢复的磁时，应立即将机组解列。 | D | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 8 | 答案：D
375. 发电机在（ )情况下容易发生自励磁。 | A | 接空载长线路 | 接负荷较重的线路 | 串联电容补偿度过小的线路 | 并联电容补偿度过小的线路 | 答案：A
376.变压器的过励磁是指电压（ )或频率（ )时造成工作磁通密度增加，导致变压器的铁心饱和。 | B | 升高，升高 | 升高，降低 | 降低，升高 | 降低，降低 | 答案：B
377. 不接地系统发生单相接地故障时，非故障相电压变为原来故障之前相电压的( )倍。 | B | 1 |  | 1.5 | 2 | 答案：B
378. 不考虑负荷电流的影响，( )类型的短路故障在不考虑暂态过程时没有零序电流分量。 | B | 两相短路接地故障 | 两相相间故障 | 单相接地故障 | 单相断线故障 | 答案：B
379，采用单相重合闸为什么可以提高暂态稳定性 （ )。 | A | 减少加速面积，增加减速面积 | 减少减速面积，增加增速面积 | 减少加速面积，减少减速面积 | 增加减速面积，增加增速面积 | 答案：A
380. 采用静止无功补偿裝置（ )提高暂态稳定性。 | A | 可以 | 不可以 | 不确定是否可以 | 其他三个选项都不是 | 答案：A
381.超高压输电线路的电抗值一般( )电阻值。 | A | 大于 | 小于 | 等于 | 其他三个选项都不是 | 答失：A
382．冲击电流是指短路前空载，电源电压过零发生三相短路时全短路电流的( ) | C | 有效值 | 一个周期的平均值 | 最大瞬时值 | 一个周期的均方根值 | 答案：C
383. 冲击电流与短路电流周期分量起始值之间的关系是( ). | C | 前者比后者小 | 相箤 | 前者比后者大 | 不能确定 | 答案：C
384. 当大型电力系统缺乏阻尼时，发电机转子间的相互摇摆会引起功率振荡，频率在( )范围内，称为低频振荡。 | A | 0.2~2.5Hz | 1~2.5Hz | 2~5Hz | 5~10Hz | 答案：A
385. 当发电机阻尼回路提供的阻尼力矩显著降低，可能导致励磁调节系统的()效应，极易引发系统的低频振荡. | B | 正阻尼 | 负阻尼 | 弱阻尼 | 其他三个选项都不是 | 答案：B
386. 当系统由于有功不足和无功不足因而频率和电压都偏低时，应该首先解决( )的问题，因为频率的提高能减少无功功率的缺额，这对于调整电压是有利的。 | A | 有功平衡 | 无功平衡 | 发电机电压 | 负荷端电压 | 答案：A
387. 当线路末端按有中性点绝缘的空载或轻载变压器时，不对称断开可能引起（ ), | C | 传递过电压 | 工频过电压 | 铁磁谐振过电压 | 反击过电压 | 答案：C
388.500kV 线路故障切除时间一般选择（) | C | 0.12s | 0.10s | 近故障侧 0.09s，远故障侧 0.10s | 0.08s | 答案：C
389. 500kV 线路末端加装高抗的原因为( ) | A | 调压 | 限流 | 提高系统稳定性 | 整流 | 答案：A
390. 500kV线路高抗 （无专用开关)投停操作须在（ )状态下进行。 | A | 线路检修或冷备用 | 线路运行 | 线路热备用 | 线路空充 | 答案：A
391.在5ookV 系统中，中性点接地方式采用( ) | B | 不接地 | 直接接地 | 经消弧线圈接地 | 经补偿电容接地 | 答案：B
392. 变压器气体继电器内有气体，( )。 | B | 说明内部有故障 | 不一定有故障 | 说明有较大故障 | 没有故障 | 答案：B
393. 隔离开关（ )灭弧能力。 | B | 有 | 没有 | 有少许 | 不一定有 | 答案：B
394.断路器分闸速度快慢影响( )。 | A | 灭弧能力 | 合闸电阻 | 消弧片 | 分闸阻抗 | 答案：A
395. 220kV 电压互感器隔离开关作业时，应拉开二次熔断器是因为( ). | A | 防止反充电 | 防止熔断器熔断 | 防止二次接地 | 防止短路 | 答案：A
396. 电流互感器二次侧不允许( ). | A | 开路 | 短路 | 接仪表 | 接保护 | 答案：A
397. 变压器气体保护动作原因是由于变压器（)。 | A | 内部故障 | 套管故障 | 电压过高 | 二次侧之间电流互感器故障 | 答案：A
398. 变压器气体保护不能反映（ )故障。 | D | 绕组匝间短路 | 绕组的各种相间短路 | 油位下降 | 套管闪络 | 答案：D
399. 对变压器差动保护进行相量图分析时，应在变压器( )，时进行。 | C | 停电 | 空载 | 有一定负荷 | 过负荷 | 答案：C
400． 下列保护中，属于后备保护的是( ) | D | 变压器差动保护 | 气体保护 | 高频零序闭锁保护 | 断路器失灵保护 | 答案：D
401.变压器动磁涌流舍有大量高次谐波，其中以（ )谐波为主。 | A | 2次 | 3次 | 5次 | 7次 | 答案：A
402. 会导致变压器气体保护动作的故障是（ ) | B | 变压器套管放电 | 变压器绕组匝间短路 | 变压器母线桥短路 | 变压器避雷器爆炸 | 答案：B
403. 变压器中性点接地隔离开关合闸后，其（ )保护应投入。 | A | 中性点零序电流 | 间隙过流 | 间隙过压 | 气体 | 答案：A
404. 变压器装设的差动保护，对变压器来说一般要求是（ ). | C | 所有变压器均装 | 视变压器的使用性质而定 | 1500kVA以上的变压器要装设 | 8000kVA 以上的变压器要装设 | 答案：C
405. 变压器差动保护中差动继电器内的平衡线圈消除的不平衡电流是( ) | D | 励磁涌流产生的不平衡电流 | 两侧相位不同产生的不平衡电流 | 二次回路额定电流不同产生的不平衡电流 | 两侧电流互感器的型号不同产生的不平衡电流 | 答案：D
406. 母线充电保护是（ )。 | C | 母线故障的后备保护 | 利用母线上任一断路器给母线充电时的保护 | 利用母联断路器给另一母线充电时的保护 | 可以带有动作延时 | 答案：C
407. 母线充电保护是利用母联断路器的( )保护来实现的。 | B | 电压 | 电流 | 阻抗 | 方向 | 答案：B
408. 配置双母线完全电流差动保护的母线倒闸操作过程中，出线两组隔离开关双跨母线时，如果发生区外故障，两组差动元件都将失去（ )。 | B | 可靠性 | 选择性 | 快速性 | 灵敏性 | 44答案：B
409. 大电流授地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应 （)。 | C | 在各自的中性点接地 | 选择其中一组接地与一组经放电间隙接地 | 允许有一个公共接地点，其接地点宜选在控制室 | 以上都不对 | 答案：C
410. 当大气过电压使线路上所装设的避雷器放电时，电流速断保护（ ） | B | 应同时动作 | 不应动作 | 以时间差动作 | 视情况而定是否动作 | 答案：B
411．单侧电源供电系统短路点的过渡电阻对距离保护的影响是( ) | B | 使保护范围伸长 | 使保护范围缩短 | 保护范围不变 | 保护范围不定 | 答案：B
412线路配置综合重合闸装置且按单相重合闸方式投入，当线路保护一相跳闸，重合不成功，重合闸后加速跳开三相时，此故障类型为( )。 | A | 单相永久性接地 | 两相短路接地 | 三相短路 | 两相短路 | 答案：A
413.线路两侧的高频保护必须同时投、停，当线路任一侧开关断开时，高频保护( ) | A | 可不停用 | 停用 | 一侧停用、一侧运行 | 投信号 | 答案：A
414. 相间距离保护的工段保护范围通常选择为被保护线路全长的( ). | D | 50%~55% | 60%~65% | 70%~75% | 80%~85% | 答案：D
415. 下列不是光纤通道的特点的是（ ） | C | 通道容量大 | 中继距离长 | 易受干扰 | 光纤质量轻、体积小 | 答案：C
416. 线路配置综合重合闸装置 且按三相重合闸方式投入，当线路发生水久性单相接地故障时，重合闸动作过程为（ )。 | B | 单相跳闸不重合 | 三相跳闸，延时三相重合，后加速跳三相 | 选跳故障相，瞬时重合单相，后加速跳三相 | 直接跳故障相不重合 | 答案：B
417.对采用综合重合闸的线路，当发生永久性单相接地故障时，保护及重合闸的动作顺序为（ ） | B | 三相跳闸不重合 | 选跳故障相，延时重合单相，后加速跳三相 | 选跳故障相，瞬时重合单相，后加速跳三相 | 三相跳闸重合 | 答案：B
418. 距离保护在运行中取主要的优点是（ )。 | C | 具有方向性 | 具有时间阶梯性 | 保护范围不受系统运行方式影响 | 具有灵敏性 | 答案:C
419. 距离保护的Ⅰ段的保护范围是( )。 | B | 不足线路全长 | 线路全长并延伸至下一条线路的一部分 | 距离I段的后备保护 | 本线路全长 | 答案：B
420. 对于 220kV 及以上电网的线路继电保护，一般都采用（ )配置原则 | D | 无后备 | 双后备 | 远后备 | 近后备 | 答案：D
421. 断路器保护回路有工作时，应断开该断路器 （ )保护启动回路的连接片。 | A | 失灵 | 零序 | 距离 | 高频 | 答案：A
422.当系统发生故障，故障元件的保护动作而其断路器操作失灵拒绝跳闸时，通过故障元件的保护作用其所在母线相邻断路器跳闸，有条件的还可以利用通道，使远端有关断路器同时跳闸的保护称为开关的( )。 | B | 主保护 | 失灵保护 | 异常保护 | 辅助保护 | 答案：B
423. 防止断路器长时间非全相运行应装设( ) | C | 断路器失灵保护 | 零序电流保护 | 断路器三相不一致保护 | 零序电压保护 | 答案：C
424. 用双重化配置方式加强元件本身的保护，使之在区内故障时，保护无拒绝动作的可能，同时装设断路器失灵保护，当断路器拒绝跳闸时启动它来切除与故障断路器同一母线的其他断路器，或遥切对侧断路器，是( )保护。 | A | 近后备 | 远后备 | 正确动作 | 相继动作 | 答案：A
425.( )是当保护或断路器拒动时，由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护 | B | 失灵保扩 | 远后备保护 | 近后备保护 | 辅助保护 | 答案：B
426. 断路器失灵保护，在断路器（ )时可起后备作用。 | B | 误动 | 拒动 | 正常 | 控制回路断线 | 答案：B
427. 220kV 主变断路器的失灵保护，其启动条件是( )。 | B | 主变保护动作，相电流元件不返回，开关位置不对应 | 主变电气量保护动作，相电流元件动作，开关位置不对应 | 主变气体保护动作，相电流元件动作，开关位置不对应 | 以上都不对 | 答案：B
428. 当主保护或断路器拒动时，用来切除故障的保护被称作（ ） | B | 主保护 | 后各保护 | 辅助保护 | 异常运行保护 | 答案：B
429. 故障录波器属于 （ ） | B | 一次设备 | 二次设备 | 继电保护设备 | 输电设备 | 答案：B
430.一个变电站的电容器、电抗器等无功调节设备应按（ )来投退， | B | 电流 | 电压 | 有功 | 无功 | 答案：B
431. 变电站 AVC ( )的动作策略，可以避免了补偿电容、电抗同时运行的情况 | A | 分区运行 | 分时段运行 | 分站运行 | 分电压等级运行 | 答案：A
432. 在继电保护信息中，( )是故障测距的首选方法。 | B | 单端测距 | 双端测距 | 逆向测距 | 复式测距 | 答案：B
433. 在超高压长距离输电线路上，较大的谐波电流会使( )熄灭延缓，导致单相重合闸失败，扩大事故。 | A | 潜供电流 | 负荷电流 | 感应电弧 | 重燃电弧 | 答案：A
434. 线路检修需要线路隔离开关及线路高抗高压侧隔离开关拉开，线路TV 或电容式TV 低压侧（ )，并在线路出线端合上接地隔离开关（或挂好接地线)。 | A | 断开 | 合入 | 短路 | 无要求 | 答案：A
435. 试送前应对试送端电压控制，并对试送后首端、末端及沿线电压作好估算，避免引起（ ), | A | 过电压 | 过电流 | 过负荷 | 电网振荡 | 答案：A
436. 因线路等其他原因导致带串补装置的线路停运时，如需对线路试送，需()串补装置后再进行试送。 | A | 退出 | 投入 | 转运行 | 无要求 | 答案：A
437. 当线路出现不对称断相时( )零序电流， | A | 一定有 | 一定没有 | 不一定有 | 以上均不正确 | 答案：A
438. 线路发生非金属性接地时，（ )距离保护的灵敏度。 | A | 影响 | 提高 | 无影响 | 不一定影响 | 答案：A
439．线路单相断开时，故障相上的电压可分解为( )和电磁感应电压。 | A | 静电感应电压 | 故障电压 | 残余电压 | 电感电压 | 答案：A
440. 线路故障跳闸后，调度员应了解( ) | D | 保护动作情况 | 一次设备状态 | 天气情况 | 以上都是 | 答案：D
441. 当联络线跳闸造成系统解列后，送电时( ) | A | 须检同期 | 须检无压 | 可以不检同期 | 无要求 | 答案：A
442.装机容量在 3000MW 及以上电力系统，频率偏差超出（ )Hz，即可视为电网频率异常 | C | 50±0.1 | 50 ±0.15 | 50±0.2 | 50±0.5 | 答案：C
443. 装机容量在 3000MW 以下电力系统，频率偏差超出( )Hz，即可视为电网频率异常， | D | 50±0.1 | 50 ±0.15 | 50±0.2 | 50±0.5 | 答案：D
444. 变压器一次侧电压不变，电网频率降低，对变压器的影响表述不对的是( ) | C | 一次、二次绕组感应电动势基本不变 | 主磁通增加 | 一次、二次绕组感应电动势基本减少 | 励磁电流增加 | 答案：C
445. 三公调度的三公是指（ )。 | D | 公道、公正、公平 | 公开、公正、公道 | 公开、公道、公平 | 公开、公正、公平 | 答案：D
446. 各级当值调度员是其调度范围内设备的运行、操作和事故处理的指挥人。必要时，上一级调度对下一级调度的设备( | A | 可以直接指挥操作 | 不可以直接指挥操作 | 视情况而定 | 以上都不正确 | 答案：A
447. 设备检修计划按时间分为年度、( )检修计划。 | C | 月度、周和日 | 季度、周和日 | 季度、月度和日 | 季度、月度和周 | 答案：C
448. 用隔离开关解环时（ )正确、无误才行， | C | 不必验算 | 必须试验 | 必须验算，试验 | 不用考虑后果 | 答案：C
449.铜损是指变压器一、二次电流流过该绕组（ )之和。 | A | 电阻所消耗的能量 | 电流 | 能量 | 热量 | 答案：A
450.无载调压的变压器分接开关更换分接头后，必须先测量（ )合格后，方能恢复送电。 | B | 电压 | 三相直流电阻 | 相位 | 以上都不是 | 答案：B
451. 新变压器投入运行前沖击合闸（ )次。 | B | 4 | 5 | 6 | 7 | 答案：B
452.大修后的变压器投入运行前，需沖击（ )次， | B | . 2 | 3 | 4 | 5 | 答案：B
453. 新建或改建线路第一次送电时，尽可能先进行零起升压试验并以额定电压将线路冲击合闸（ )次 | C | 一 | 二 | 三 | 四 | 答案：C
454. 变更电力系统设备状态的行为称为 （). | B | 方式调整 | 运行操作 | 状态调整 | 方式操作 | 答案：B
455. 变压器充电时前应检查电源电压，使充电的变压器各侧电压不超过相应分接点电压的（ ） | A | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 答案：A
456. 操作对调度管辖范围以外设备和供电质量有较大影响时，应). | D | 暂停操作 | 重新进行方式安排 | 汇报领导 | 预先通知有关单位 | 答案：D
457.操作票上的操作项目包括检查项目必须填写双重名称，即设备（ | D | 位置和编号 | 名称和位置 | 名称和表记 | 名称和编号 | 答案：D
458． 带电作业，要按检修申请制度提前向所属( ) )提出申请，批准后方允许作业， | D | 生产部 | 基建部 | 送电部 | 调度 | 答案：D
459. 电网倒闸操作，应按( )值班调度员的指令进行。 | D | 地调 | 省调 | 网调 | 调度管辖范围内 | 答案：D
460.线路带电作业时，重合闸应（ )。 | D | 投单重 | 投三重 | 改时限 | 根据工作要求决定是否投退 | 答案：D
461. 根据节能发电调度办法，最优先发电机组是( )。 | C | 天然气、煤气化发电机组 | 有调节能力的水能、生物质能、地热能等可再生能源发电机组和满足环保要求的垃圾发电机组 | 无调节能力的风能、太阳能、海洋能、水能等可再生能源发电机组 | 核能发电机组 | 答案：C
462. 节能发电调度要坚持（ )的原则。 | C | 节能第一 | 环保第一 | 安全第一 | 以上都不正确 | 答案：C
463.三公调度要求必须平等的对待（ )。 | A | 各市场主体 | 各调度机构 | 各用电客户 | 各发电客户 | 答案：A
464节能发电调度的原则不包括( ). | D | 安全 | 经济 | 节能 | 公平 | 答案：D
465. 运行变压器补油时，应该( )。 | C | 零序过电流保护退出跳闸 | 间隙过电压保护投入跳闸 | 重瓦斯保护投信号 | 变压器中性点不接地 | 答案：C
466. 主变压器复合电压闭锁过电流保护当失去交流电压时（ ). | C | 整套保护就不起作用 | 仅失去低压闭锁功能 | 失去复合电压闭锁功能 | 保护不受影响 | 答案：C
467.变压器差动保护防止穿越性故障情况下误动的主要措施是采取（ ） | C | 间断角闭锁 | 二次谐波制动 | 比率制动 | 波形不对称制动 | 答案：C
468. 电网企业应当与依法取得行政许可或 者报送备案的可再生能源发电企业签订并网协议，()收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目的上网电量，并为可再生能源发电提供上网服务 | A | 全额 | 差额 | 酌情 | 按比例 | 答案：A
469．对于系统具有暂态稳定性的正确说法是（ ). | A | 功角经过振荡后能稳定在某一个数值 | 最大可能减速面积小于加速面积 | 实际输送功率一定小于自然功率 | 必须工作在功角特性曲线的下降部分 | 答案：A
470.电力系统的安全自动装置有低频、低压解列装置、大电流联切装置、切机装置和( )等， | B | 纵差、距离保护 | 低频、低压减负荷装置 | 失灵保护 | 以上均是 | 答案：B
471. 大机组发生次同步谐振主要原因有（ ). | D | 串联电容补偿引起的次同步谐振 | 直沆输电系统引起的次同步谐振 | 晶闸管控制的电气设备及电力系统稳定器引起的次同步谐振 | 以上都是 | 答案：D
472.设备出现异常或危急缺陷时，能否坚持运行，需带电或停电处理应以（)为主。 | B | 检修人员 | 现场报告和要求 | 调度令 | 以上都是 | 答案：B
473. 故障时继电保护和安全自动装置误动或拒动，必须采取预定措施，防止系统崩溃，( ) | A | 并尽量减少负荷损失 | 并不允许出现负荷损失 | 对负荷损失无要求 | 以上都不对 | 答案：A
474. 在电压崩溃的系统中，最有效的稳定措施足 ( ) | A | 切除末端负荷 | 切除机组 | 增加机组出力 | 调整无功设备 | 答案：A
475. 双母线运行倒闸过程中会出现两个隔离开关同时闭合的情况，如果此时1母发生故障，母线保护应（ ） | A | 同时切除两条母线 | 切除I母 | 切除II母 | 相继切除两条母线 | 答案：A
476. 用隔离开关进行经试验许可的拉开母线环流或工接短线操作时，（)远方操作。 | A | 必须 | 不必 | 尽可能不选择 | 无要求 | 答案：A
477. 电网解环操作前的调整不包括下列哪一项（ ）？ | D | 降低解环点有功潮流 | 降低解环点无功潮流 | 重新考虑继电保护配合 | 调整系统频率 | 答案D
478. 自动低频减载装置动作时采用的延时一般为（ ). | D | 0.5~1s | 1.5~3s | 3~5s | 0.15~0.3s | 答案：D
479. 电力系统发生振荡时，（ )不会发生误动。 | A | 分相电流差动保护 | 距离保护 | 电流速断保护 | 以上都不正确 | 答案：A
480. 当故障发生在母联断路器与母联 TA 之间时，会出现动作死区，此时母线差动保护应该( ) | B | 启动远方跳闸 | 启动母联失灵（或死区)保护 | 启动失灵保护及远方跳闸 | 退出母差 | 答案：B
481.过电流保护加装复合电压闭锁可以（） | B | 加快保护动作时间 | 增加保护的可靠性 | 提高保护的选择性 | 提高保护的灵敏性 | 答案：B
482. 220kV 及以上线路主保护非计划停运，导致主保护非计划单套运行时间超过 24小时，定为电网（ )。 | A | 一类障碍 | 二类障碍 | 一般事故 | 重大事故 | 答案：A
483. 在 220kV 厂站内的母线合解环操作时，应将环内开关（)停用 | A | 零序保护 | 失灵保护 | 距离保护 | 三相不一致保护 | 答案：A
484. 所谓对称三相负载就是（ )。 | D | 三个相电流有效值相等 | 三个相电压相等且相位角互差 120° | 三个相电流有效值相等，三个相电压相等且相位角互差 120° | 三相负载阻抗相等，且阻抗角相等 | 答案：D
485. 电网运行实行（ )，任何单位和个人不得非法干预电网调度， | B | 统一调度、统一管理 | 统一调度、分级管理 | 分级调度、分级管理 | 分级调度、统一管理 | 答案：B
486. 电气设备的检修和试验，在下面哪种情况下可以进行恢复送电( ) | C | 值班调度员接到其中一个工作单位的检修或试验完工的汇报后 | 上级领导要求值班调度员进行恢复送电 | 值班调度员接到所有受令单位人员关于检修或试验完工可以送电报告后 | 所有工作单位的申请时间到期后 | 答案：C
487. 500kv大型降压变压器抽头一般是从（ )侧抽出的。 | B | 500kV | 220kV | 110kV | 35kV | 答案：B
488. 断路器失灵保护是（ ） | C | 一种近后备保护，当故障元件的保护拒动时，可依靠该保护切除故障 | 一种远后备保护，当故障元件的断路器拒动时，必须依靠故障元件本身保护的动作信号起动失灵保护以切除故障点 | 一种近后备保护，当故障元件的断路器拒动时，可依靠该保护隔离故障点 | 一种远后备保护，当故障元件的断路器拒动时，可依靠该保护隔离故障点 | 答案：C
489.线路过电流保护的起动电流整定值是按该线路的( )整定。 | C | 负荷电流 | 最大负荷 | 大于允许的过负荷电流 | 出口短路电流 | 答案：C
490.一般而言，在系统动态稳定中，发电机励磁调节器比发电机的原动机及调速器影响( ) | A | 更大 | 更小 | 一致 | 不确定 | 答案：A
491.时间继电器在继电保护装置中的作用是（ ）。 | B | 计算动作时间 | 建立动作延时 | 计算保护停电时间 | 计算断路器停电时间 | 答案：B
492.“ 充电” 是指：设备与电源接通，( )负荷。 | B | 一定带 | 不带 | 可以带 | 其他三个选项都不是 | 答案：B
493. 有名值与标么值之间的关系是( )。 | B | 有名值=标幺值/基准值（与有名值同单位) | 标幺值=有名值/基准值 （与有名值同单位) | 标幺值=基准值 （与有名值同单位)/有名值 | 基准值=标幺值/有名值 | 答案：B
494. 阻抗为 R+jX的线路，流过无功功率时（ ） | D | 不会产生无功损耗 | 不会产生有功损耗 | 不会产生有功损耗，也不会产生无功损耗 | 会产生有功损耗 | 答案：D
495. 串联电容器可以（ )功率因数。 | A | 提高 | 降低 | 不变 | 其他三个选项都不是 | 答案：A
496. 谐波对线路的主要危害是引起( ). | B | 工频过电压 | 附加损耗 | 操作过电压 | 其他三个选项都不是 | 答案：B
1497. 当断路器允许遮断故障次数少于（ )次时，应停用该断路器的重合闸 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 答案：B
498. 潮流分析不包括（ ) | C | 电压水平分析 | 无功储备分析 | 暂态稳定限额分析 | N-1静态安全分析 | 答案：C
499.（ ）主要是研究元件有无过负荷及母线电压有无越限 | A | 静态安全分析 | 动态安全分析 | 暂态安全分析 | 网络安全分析 | 答案：A
500. 变压器短路电压不相同，( )允许并列运行。 | B | 不 | 满足一定条件可以 | 可以 | 其他三个选项都不是 | 答案：B
501.破坏发电机产生自励磁的条件可防止（ )过电压。 | C | 工频 | 操作 | 谐振 | 雷电 | 答案：C
502．两相短路接地的复合序网是三序网( ) | A | 并联 | 串联 | 混联 | 其他三个选项都不是 | 答案：A
503. 进行电网合环操作前若发现两侧（ )不同，则不允许操作。 | B | 频率 | 相位 | 电压 | 相角 | 答案：B
504. 距离保护Ⅰ段的动作时限是( ) | B | 绝对零秒 | 保护装置与断路器的固有动作时间 | 可以根据需要考虑 | 0.3s | 答案：B
505. 距离保护中振荡闭锁装置的作用是当系统发生振荡时，一般将保护（ ). | D | I段退出 | III段退出 | 全部退出 | I、II段退出 | 答案：D
506. 开关型号(SW—)中第一个字母S代表（ )。 | B | 油浸 | 少油 | 六氟化硫 | 小车 | 答案：B
507. 快速励磁系统对静态稳定的影响是 （ ） | B | 有利于消除发电机的自发振荡 | 有利于发电机受小干扰时维持静态稳定 | 能有效抑制各种低频振荡 | 只对动态稳定有影响，对静态稳定没有影响 | 答案：B
508. 两台阻抗电压不相等的变压器并列运行时，在负荷分配上（)。 | A | 阻抗电压大的变压器负荷小 | 阻抗电压小的变压器负荷小 | 负荷的分配不受阻抗电压的影响 | 平均分配 | 答案：A
509. 两系统并列前应用同期装置测量它们的同期性——相序、频率及电压，并列条件是( ) | C | 相序必须相同：频率必须相等；电压差相等 | 相序必须相同：频率必须相等：电压差尽量小 | 相序必须相同：电压差尽量小；频率相近 | 频率必须相等；电压差尽量小：相位必须相同 | 答案：C
510. 母线单相接地故障 （不重合)，当保护、重合闸和开关正确动作时，( )采取切机切负荷措施。 | A | 允许 | 不允许 | 不确定是否允许 | 其他三个选项都不是 | 答案：A
511.母线倒闸操作，应按（ )值班调度员的指令进行。 | D | 地调 | 省调 | 网调 | 调度管辖范围内 | 答案：D
512. 母线倒闸操作中发生疑问时，应立即停止操作并向( )报告。 | A | 发令人 | 接令人 | 工作负责人 | 本单位总工程师 | 答案：A
513.母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止（ ） | C | 系统发生振荡时母线电流差动保护误动 | 区外发生故障时母线电流差动保护误动 | 由于误碰出口中间继电器而造成母线电流差动保护误动 | 以上都不对 | 答案：C
514 母线三相电压同时升高，相间电压仍为额定，TV 开口三角端有较大的电压，这是( )现象。 | C | 单相接地 | 断线 | 工频谐振 | 压变熔丝熔断 | 答案：C
515. 频率为（ )Hz范围内的持续振荡现象叫低频振荡。 | B | 0.01~0.1 | 0.1~2.5 | 2.5~5 | 5~10 | 答案：B
516. 频率异常，下列处理方法无效的是（ )。 | D | 调整负荷 | 调整发电出力 | 跨区事故支援 | 各区按联络线计划值控制 | 答案：D
517. 潜供电流对灭弧产生影响，由于此电流存在，将使短路时弧光通道去游离受到严重阻碍，若潜供电流值较大时，它将使自动重合闸() | A | 失败 | 成功 | 延迟重合 | 没影响 | 答案：A
518. 通常选择在（ ）进行合解环操作。 | C | 送端 | 短路容量大的地方 | 短路容量小的地方 | 受端 | 答案：C
519. 气体保护在变压器冲击合闸前应投（ ) | B | 信号 | 跳闸 | 停用 | 试验 | 答案：B
520. 为保证特高压直流输电的高可靠性要求，无功补偿设备将主要采用（ )。 | B | 调相机 | 交流滤波器和并联电容器 | 交流滤波器和 STATCOM（静止同步补偿器) | 静止无功补偿器 | 答案：B
521. 未经值班调度人员许可，( )不得操作电网调度机构调度管辖范围内的设备 | B | 非值班员 | 任何人 | 非领导人员 | 领导 | 答案：B
522．我国目前运行电网中没有下面哪一种电压等级线路( ) ? | D | 500kV | 330k V | 66kV | 120kV | 答案：D
523. 无功功率严重不足会造成（ )破坏事故 | C | 静态稳定 | 暂态稳定 | 电压崩溃 | 频率崩溃 | 答案：C
524. 系统高峰时，升高电压，低谷时降低电压是( ). | B | 顺调压 | 逆调压 | 常调压 | 恒调压 | 答案：B
525. 系统振荡时（ )保护可能会受到影响。 | C | 零序电流保护 | 负序电流保护 | 相间距离保护 | 光纤差动保护 | 答案：C
526. 线路故障时，线路断路器未断开，此时( )。 | A | 应将该断路器隔离 | 可对该断路器试送一次 | 检查二次设备无问题后可以试送 | 用母联断路器串带方式对断路器试送 | 答案：A
527. 线路恢复送电时，一般离系统中枢点及发电厂母线（ )。 | A | 越远越好 | 越近越好 | 与距离无关 | 保持适当距离 | 答案：A
528. 线路停电时，必须按照( )的顺序操作，送电时相反。 | A | 断路器、负荷侧隔离开关母线侧隔离开关 | 断路器、母线侧隔离开关负荷侧隔离开关 | 负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器 | 母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器 | 答案：A
529．线路纵联保护的保护范围为( )。 | A | 本线路全长 | 相邻线路的一部分 | 本线路全长及下一段线路的一部分 | 相邻线路 | 答案：A
530. 消弧室的作用（ )。 | B | 储存电弧 | 进行灭弧 | 缓冲冲击力 | 加大电弧 | 答案：B
531. 小扰动动态稳定分析，采用( )等成熟方法，分析其受到小扰动后，在自动调节和控制装置的作用下保持运行稳定的能力，判断校核断面潮流的动态稳定性。 | B | 牛顿拉夫逊法 | 特征值分析法 | PQ分解法 | 数值积分 | 答案：B
532.新投运电容器组应进行（ ）合闸冲击试验。 | A | 3次 | 5次 | 7次 | 1 次 | 答案：A
533. 蓄电池放电时输出的电量与充电式输入的电量之比称为（ ） | A | 容量输出效率 | 光电转换效率 | 标准效率 | 容量输入效率 | 答案：A
534. 蓄电池实际容量（ ） | B | 等于放电电压与放电时间的乘积 | 指蓄电池在一定放电条件下实际所能输出的电量 | 数值高于蓄电池理论容量 | 值蓄电池在一定放电条件下应放出的最低限度的电量值 | 答案：B
535. 以下不属于单、双母线或母线分段加旁路接线方式的缺点的是（ )。 | C | 投资增加，经济性稍差 | 二次系统接线复杂 | 运行不够灵活方便 | 用旁路断路器带路时，操作复杂，增加了误操作的机会 | 答案：C
536. 以下不是求解微分方程基本方法的是（ ). | B | 欧拉法 | 牛顿法 | 龙格-库塔法 | 隐式积分法 | 答案：B
537. 因隔离开关传动机构本身故障而不能操作的，应（ )处理。 | A | 停电 | 自行 | 带电 | 以后 | 答案：A
538. 在电网振荡时，振荡的中心的电压( ) | B | 最高 | 最低 | 不确定 | 相角为零 | 答案：B
539. 在距离保护中，实现短时开放Ⅰ、ⅠⅠ段保护的目的是( ) | C | 躲过断路器三相不同时接通时间 | 躲过干扰信号影响，提高保护工作可靠性 | 防止区外故障切除紧跟系统振荡造成的误动 | 以上都不对 | 答案：C
540. 在中性点非直接接地的电网中，母线一相电压为0，另两相电压为线电压，这是什( )？ | A | 单相接地 | 单相断线不接地 | 两相断线不接地 | 压变熔丝熔断 | 答案：A
541. 暂态稳定计算中的（ )，按实际受扰轨迹在扩展相平面上围成的减速面积和加速面积的差值来反映首次摆动的稳定度，具有清晰的物理概念、简明的解析性和形象的直观性。 | A | 等面积法则 | 时城仿真法 | 积分法 | 以上都不是 | 答案：A
542.遵循“统一命名、( )、全网共享”原则，调度机构承担调度管辖内电网的设备模型参数维护，并对数据正确性负费。 | C | 独立维护 | 联合维护 | 源端维护 | 集中维护 | 答案：C
543. 低周减载装置是按 ( ) | B | 电网电压的高低来决定分级减载的 | 用户的重要程度来决定分级减载的 | 负荷电流的大小来决定分级减载的 | 线路的长短 | 答案：B
544.距离保护Ⅰ段动作时间是（ ). | B | 绝对零秒 | 保护装置与断路器固有动作时间 | 可以按需要调整 | 0.1s | 答案：B
545. 两只装于同一相，变比、容量相等的电流互感器，其二次绕组串联时( )。 | C | 容量、变比都增大一倍 | 变比增大一信，容量不变 | 变比不变，容量增大一倍 | 变比、容量都不变 | 答案：C
546. 在大接地电流系统中，如果当相邻平行线停运检修时，电网发生接地故障，以下说法正确的是（ ）。 | A | 若检修线路两侧接地，则运行线路的零序电流将增大 | 若检修线路两侧接地，则运行线路的零序电流将减小 | 若检修线路两侧接地，运行线路的零序电流可能增大，也可能减小 | 无论检修线路是否两侧接地，运行线路的零序电流均相同 | 答案：A
547.小接地电流系统单相楼地时，故障线路的要序电流为（ )。 | C | 本线路的接地电容电流 | 所有线路的接地电容电流之和 | 所有非故障线路的接地电容电流之和 | 以上都有可能 | 答案：C
548. 发生交流电压二次回路断线后不可能误动的保护为 （ )。 | B | 距离保护 | 差动保护 | 零序电流方向保护 | 电压保护 | 答案：B
549．线路装有两套纵联保护和一套后备保护，按照相关反措要点要求，保护的直流回路( )。 | C | 必须由专用的直流熔断器供电 | 应在两套纵联保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电 | 既可由另一组专用直流熔断器供电，也可适当地分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中 | 应分别由专用的直流熔断器供电 | 答案：C
550. 某500kV 变压器的 35kV 侧母线没有配置差动保护，则该母线上配置的保护是（ ） | C | 变压器差动保护 | 变压器重瓦斯保护 | 变压器低压侧复合电压过电流保护 | 变压器过负荷保护 | 答案：C
1. 调查分析事故必须实事求是，尊重科学，严肃认真，要做到（ ） | ABCD | 事故原因不清楚不放过 | 事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过 | 没有采取防范措施不放过 | 事故责任者没有受到处罚不放过 | 答案：ABCD
2．根据《中华人民共和国可再生能源法》，可再生能源是指( ). | AB | 风能、太阳能、水能 | 生物质能、地热能、海洋 | 氢能、核能 | 全部 | 答案：AB
03.国家处置电网大面积停电事件应急预案的工作原则为（ ). | ABCD | 预防为主 | 统一指挥 | 分工负责 | 保证重点 | 答案：ABCD
4. 国家处置电网大面积停电事件应急预案适用于国家应对和处理因（ )等引起的对国家安全和社会稳定以及人民群众生产生活构成重大影响和严重威胁的大面积停电事件。 | ABCD | 电力生产重特大事故 | 电力设施大范围破坏 | 严重自然灾害 | 电力供应持续危机 | 答案：ABCD
5. 自动发电控制 (AGC)的控制目标是( )。 | ABCD | 使全系统的发电出力与全系统的负荷保持平衡 | 将电力系统的频率误差调节到零，保持系统频率为额定值 | 使区城联络线上传输的净交换功率为计划值 | 在区域内机组间实行经济负荷分配，使区域运行成本最小 | 答案：ABCD
6_综合静态模型反映了负荷有功、无功功率随（ )变化的规律 | AC | 电压 | 时间 | 频率 | 相角 | 答案：AC
7.对于局部电网无功功率过剩，电压偏高，应避免采取以下哪些措施( )？ | AC | 发电机低功率因数运行，尽量多发无功 | 部分发电机进相运行，吸收系统无功 | 投入并联电容器 | 控制低压电网无功电源上网 | 答案：AC
8.以下属于电力系统不对称运行的情况有( ) | ABCD | 阻抗对称性破坏 | 负荷对称性破坏 | 电压对称性破 | 非全相运行 | 答案：ABCD
9.通过缩短故障切除后的电气距离以提高暂态稳定性的措施是（ )。 | AB | 设置开关站 | 采用串联补偿装置 | 采用自动重合闸 | 增加强励倍数 | 答案：AB
10.关于电力系统机电暂态过程，下列描达正确的是（ ) | ABC | 是由大干扰引起的发电机输出电功率突变所造成的转子摇摆、振荡过程 | 这类过程的持续时间一般为秒级 | 这类过程既依赖于发电机的电气参数，也依赖于发电机的机械参数 | 持续时间一般为毫秒级 | 答案：ABC
11.变压器投运前需要做（ )试验。 | ACD | 短路 | 用负荷 | 核相 | 全电压空载冲击合闸 | 答案：ACD
12. 电网调度管理需按照电网运行的客观规律和有关规定使电网（ ）运行，使电能质量指标符合国家规定的标准。 | ACD | 安全 | 连续 | 优质 | 经济 | 答案：ACD
13. 并网协议，是双方或多方当事人的一种法律行为。根据《电力法》第二十条的规定，应当按（ )的原则签订并网协议，确定双方的权利和义务。 | AC | 统一调度、分级管理 | 统一调度、统一管理 | 平等互利、协商一致 | 电网用户服从电网企业要求 | 答案：AC
14. 并网协议，是指（ )在并网前根据平等互利、协商一致的原则签订的，确立相互之间权利义务关系的契约。 | AC | 发电厂（机组、变电站)与电网之间 | 发电厂与用户之间 | 电网与电网之间 | 发电厂与变电站之间 | 答案：AC
5.调度规程制定的依据是（ ）和国家、地方政府以及上级电力管理有关部门制定的适用于电力工业的法律、法规及标准。 | ACD | 《电力监管条例》 | 《中华人民共和国能源法》 | 《电网调度管理条例》 | 《中华人民共和国电力法》 | 答案：ACD
016.电力系统的调峰电源一般是（ ）和其他新形式调峰电源。 | ABC | 常规水电机组 | 抽水蓄能机组 | 燃气轮机机组 | 核电机组 | 答案：ABC
17. 采用（ ）措施可以提高线路的输电能力， | ABC | 加强电力网络结构 | 采用多分裂导线 | 增大导线橫截面积 | 提高线路长度 | 答案：ABC
18. 电磁环网对电网运行有何弊端（ ） | ABCD | 易造成热稳定破坏 | 易造成动稳定破坏 | 不利于经济运行 | 需要装设安自装置 | 答案：ABCD
19.限制电网谐波的主要措施有（ ） | ABCD | 增加换流装罝的脉动数 | 加裝交流滤波器 | 有源电力滤波器 | 加强谐波管理 | 答案：ABCD
20. 限制短路电流的方法有（ | BCD | 加装 SVC | 加装限流电抗器 | 减小变压器中性点接地的数目 | 母线分列运行 | 答案：BCD
21. 以下有关变压器的操作正确的是（ ） | AC | 对于220kv 电压等级的变压器，送电时应先送电源侧断路器，再送负荷侧断路器 | 对于220kV 电压等级的变压器，送电时应先送负荷侧断路器，再送电源侧断路器 | 送电先送联变，后送低抗或电容补偿装罝 | 110kV 及以上电网中性点的倒换操作应遵守先断后合的原则 | 答案：AC
22. 影响线损的因素是（ ） | ABCD | 管理制度不健全 | 运行方式不尽合理 | 无功补偿配置不合理 | 网络结构不合理 | 答案：ABCD
23，与频率变化基本上无关的电力负荷有（ | AB | 电炉 | 照明 | 压缩机 | 水泵 | 答案：AB
24. 电力系统低频运行的主要危害有（ ） | ABCD | 引起汽轮机叶片断裂 | 使发电机出力降低、机端电压下降、危及厂用电安全 | 对用户带来危害 | 造成电力系统安全自动装置、继电保护误动 | 答案：ABCD
25. 快速切除故障，对于发电机稳定方面，有利于（ ） | BC | 增加加速面积 | 减少加速面积 | 增加减速面积 | 诚少减速面积 | 答案：BC
26. 把电容器串联在线路上以补偿电路电抗，可以起( )作用。 | BC | 降低了电力输送能力 | 提高了系统稳定性 | 增加了电力输送能力 | 降低了系统稳定性 | 答案：BC
27. 在系统中的下列哪些地点，可考虑设置低频、低压解列装置（ ) ? | ABCD | 系统间联络线 | 地区系统中从主系统受电的终端变电所母线联络断路器 | 地区电厂的高压侧母线联络断路器 | 专门划作系统事故紧急启动电源专带厂用电的发电机组母线联络断路器 | 答案：ABCD
28. 电力系统因（ )导致稳定破坏时，必须采取预定措施，防止系统崩溃，避免造成长时间的大面积停电和对最重要用户（包括厂用电)的灾害性停电，使负荷损失尽可能减到最小，系统应尽快恢复正常运行。 | ABCD | 故障时断路器拒绝动作 | 故障时继电保护和自动装置误动或拒动 | 自动调节装置失灵 | 失去大电源 | 答案：ABCD
29，根据电网结构和故障性质不同，电力系统发生大扰动时的安全稳定标准分为( )。 | ABCD | 保特稳定运行和电网的正常供电 | 保持稳定运行，但允许损失部分负荷 | 当系统不能保持稳定运行时，必须防止系统州溃，并尽量减少负荷损失 | 在满足规定的条件下，允许局部系统作短时非同步运行 | 答案：ABCD
30. 系统故障时，快速关闭汽机阀门会（ )。 | ABD | 降低原动机的输出机械功率 | 减少功率差额 | 增加加速面积 | 提高暂态稳定水平 | 答案：ABD
31 电气制动能够（ ） | ABCD | 故障时消耗发电机的有功 | 增加电磁功率 | 减少功率差额 | 提高稳定水平 | 答案：ABCD
32. 当电力系统出现严重扰动，系统可能会失去稳定，下列适当的措施是( )。 | AB | 系统解列，即把系统分解成几个独立的、各自保持同步的部分 | 允许机组短时间异步运行，采取措施，促使再同步 | 使异步运行的机组立即解列 | 立即切除失磁的发电机 | 答案：AB
33. 对于受端系统，热稳定输送能力低的线路，为保障潮流不超过热稳定限额，可以（ ） | AC | 联切负荷 | 切机 | 联切大容量负荷变压器 | 快关发电机主汽门 | 答案：AC
34对于送端系统，热稳定输送能力低的并行输电线路，为提高外送通道的供电能力，可以（ ） | AC | 装设过负荷解列装置 | 联切负荷 | 联切机装置 | 联切大容量负荷变压器 | 答案：AC
35. 安全稳定自动装置动作后所切除负荷的恢复送电的顺序为 （ ）。 | BC | 低频減载装置从高频率轮次逐级向低频率轮次恢复送电 | 低频减载装置从低频率轮次逐级向高频率轮次恢复送电 | 低压减载装置从低电压轮次逐级向高电压轮次恢复送电 | 低压减载装置从高电压轮次逐级向低电压轮次恢复送电 | 答案：BC
36.《电网调度管理条例》所称电网，泛指由发电、供电（输电、变电、配电)、用电设施和保证这些设施正常运行所需的保护和（ ），等构成的整体。 | ABCD | 安全自动装置 | 计量装置 | 电力通信设施， | 电网调度自动化设施 | 答案：ABCD
37.“调度管辖”是指（ )的指挥权限划分。 | ABCD | 发电设备的出力改变 | 发电设备运行状态改变 | 电气设备的运行方式（包括继电保护和安全自动装置的状态) | 倒闸操作及事故处理 | 答案：ABCD
38. 电网运行方式的编制和管理应当遵循（ )的原则，保证电能质量和电网稳定运行，应充分发挥本网内发电、输电、变电设备的能力，满足社会用电需求。 | ABC | 安全 | 优质 | 经济 | 稳定 | 答案：ABC
39. 在紧急情况下，为保证主网安全稳定，为保证重点地区、重要城市、重要用户的供电，电网值班调度员有权決定采取( )等一切必要手段，防止事态进一步发展和扩大。 | ABCD | 拉限负荷 | 解列电网 | 解列发电机组 | 临时中止电力市场交易 | 答案：ABCD
40.( )应当根据本级人民政府的生产调度部门的要求、用户的特点和电网安全运行的需要，提出事故及超计划用电的限电序位表，经本级人民政府的生产调度部门审核，报本级人民政府批准后，由调度机构执行。 | ABC | 省级电网管理部门 | 地市级电网管理部门 | 县级电网管理部门 | 国家级电网管理部门 | 答案：ABC
41. 电网企业、电力调度机构有（ )等行为之一，造成可再生能源发电企业经济损失的，应当承担赔偿责任。 | ACD | 违反规定未建设或未及时建设可再生能源发电项目接入工程的 | 因电网安全稳定原因未能全额上网的 | 拒绝与可再生能源发电企业签订购售电合同及并网调度协议的 | 未优先调度可再生能源发电的 | 答案：ACD
42. 调整电网电压的手段有（ ） | ABCD | 调整发电机无功功率 | 投切电容器 | 投切电抗器 | 投切交流滤波器 | 答案：ABCD
43. 调度系统应急工作规范中规定，电网事故处置预案应包括（ ）。 | ABCD | 重要变电站、重要发电厂事故，包括全停的紧急处置 | 重载潮流断面事故的紧急处置 | 互联电网系统解列的紧急处置 | 重要厂站、线路遭受自然灾害、外力破坏、毁灭性破坏或打击等的紧急处置 | 答案：ABCD
44.下列哪些方式属于电力系统正常运行方式（ ）？ | ABCD | 全保护、全接线运行方式 | 最大开机方式 | 计划检修方式 | 最小开机方式 | 答案：ABCD
45. 下列关于电压稳定的说法正确的有( ) | AC | 电压稳定是指电力系统受到小的或大的扰动后，系统电压能够保持或恢复到允许的范围内，不发生电压崩溃的能力 | 电压稳定是指电力系统正常运行方式下，系统电压能够保特在允许的范围内，不发生电压崩溃的能力 | 无功功率的分层分区供需平衡是电压稳定的基础 | 有功功率的分层分区供需平衡是电压稳定的基础 | 答案：AC
46. 电力系统暂态稳定计算中，应( )。 | ACD | 考虑在最不利的地点发生金属性故障 | 考短路电流中的直流分量 | 考虑发电机电势变化 | 考虑负荷特性 | 答案：ACD
47. 电力系统安全稳定计算分析前应首先确定的基础条件包括（ ） | ABCD | 电力系统接线和运行方式 | 电力系统各元件及其控制系统的模型和参数、负荷模型和参数 | 故障类型和故障切除时间、重合闸动作时间 | 继电保护和安全自动装置动作条件 | 答案：ABCD
48. 按同步电机励磁电源提供方式的不同，同步电机励磁系统可分为（ ) | ABC | 直流励磁机励磁系统 | 交流励磁机励磁系统 | 静止励磁机励磁系统 | 快速励磁系统 | 答案：ABC
49.变压器分接头一般都从高压侧抽头，其主要考虑( ), | AC | 抽头引出连接方便 | 调压时对系统影响小 | 引出线导体截面小 | 以上均是 | 答杂：AC
50. 零序电流保护有什么优点（ ） ? | ABCD | 结构与工作原理简单 | 可以实现快速动作，有利于减少发展性故障 | 在电网零序网络基本保持稳定的条件下，保护范围比较稳定 | 受故障过渡电阻的影响较小 | 谷案：ABCD
51.串联补偿包括（ ）。 | BD | SVC | TCSC | STATCOM | 固定串补 | 答案：BD
52. 电力系统中的扰动可分为小扰动和大扰动两类。小扰动是指由于（ ）等引起的扰动。 | ABCD | 负荷正常波动 | 功率及潮流控制 | 变压器分接头调整 | 联络线功率自然波动 | 答案：ABCD
53. 电力系统中哪些设备不具有灭弧能力( )？ | ABD | 出线隔离开关 | 接地隔离开关 | 断路器 | 母线隔离开关 | 答案：ABD
54 电网实时动态监测系统(WAMS)具有实时（ )特点。 | BD | 全网可观测 | 同步测量 | 数据量小 | 快速传输 | 答案：BD
55. 电压异常预防控制方法包括（ ). | CD | 低压减载 | 安控切负荷 | 调整发电机无功功率 | 投切无功补偿设备 | 答案：CD
56. 短路容量是对电力系统的某一供电点而言的，反映了该点的哪些重要性能( )？ | ABCD | 该点带负荷的能力 | 该点与电力系统电源之间联系的强弱 | 该点发生短路时，短路电流的水平 | 该点电压稳定性 | 答案：ABCD
57. 电压中枢点的选择原则是（ ） | ACD | 母线短路容量较大的变电所母线 | 发电厂母线 | 区域性水厂、火厂的高压母线（高压母线有多回出线时) | 有大量地方负荷的发电厂母线 | 答案：ACD
58. 电力系统电压调整的常用方法有哪几种（ ）? | ABCD | 增减无功功率进行调压 | 改变有功功率和无功功率的分布进行调压 | 改变网络参数进行调压 | 调整用电负荷或限电 | 答案：ABCD
59. 母差保护在母线倒闸操作过程中（ ) | ABD | 不得停用 | 失去选择性 | 仍具有选择性 | 断开母联断路器操作电源 | 答案：ABD
60.一般而言，当系统电压降低时（ ). | BC | 有功负荷上升 | 有功负荷下降 | 频率上升 | 频率下降 | 答案：BC
61.自动发电控制的功能就是实现（ ). | ABCD | 区域负荷频率控制 | 经济调度控制 | 各用容量监视 | 自动发电控制性能监视 | 答案：ABCD
62. 电力负荷预测主要包括（ )的预测. | ABCD | 最大负荷功率 | 负荷电量 | 负荷曲线 | 最小负荷功率 | 答案：ABCD
63.调度员发现电压超出允许偏差范围时，应采取（ ）进行调整。 | ABCD | 启动备用机组发电或调相运行 | 改变发电机的无功出力曲线 | 适当改变主系统的运行方式 | 改变有载调压变压器电压分接头 | (D)改变有载调压变压器电压分接头
064. 电网监视控制点电压降低超过规定范围时，值班调度员应避免采取以下哪些措施（ ）？ | AB | 减少发电机无功出力 | 投入并联电抗器 | 设法改变系统无功潮流分布 | 必要时启动各用机组调压 | 答案：AB
65. 电力系统的电压稳定性是电力系统维持负荷电压于某一规定的运行极限之内的能力，它与电力系统中的下列哪些因素有关（ ）？ | ABCD | 电源配置 | 网络结构 | 运行方式 | 负荷特性 | 答案：ABCD
66.电网与电网并列，并列点两侧电压偏差在( ) )以内，无法调整时，允许电压偏差（ )。 | CD | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | 答案：CD
67. 防止频率崩溃的措施有（ ） | ABCD | 保证足够的旋转备用 | 水电机组低频自启动 | 采用低频率自动减负荷装置 | 紧急手动切除负荷 | 答案：ABCD
68. 下列属于自动低频减负荷装置的整定原则的有（ ） | ABC | 自动低频减负荷装置动作，应确保全网及解列后的局部网频率恢复到规定范围内 | 自动低频减负荷装置动作，应使系统功率缺额造成频率下降不应使大机组低频保护动作 | 自动低频减负荷顺序应次要负荷先切除，较重要的负荷后切除 | 自动低频减负荷顺序应重要负荷先切除，次要的负荷后切除 | 答案：ABC
69，系统频率降低时，自动按频率减负荷装置的作用是（)。 | ABCD | 自动断开一部分不重要负荷 | 阻止频率下降 | 保证重要用户的供电 | 可以避免因频率下降引起的系统瓦解事故 | 答案：ABCD
70.电力系统全停后，在恢复启动过程中应注意有功、无功功率平衡，防止发生( ),必须考虑系统恢复过程中的稳定 问题，合理投入继电保护和安全自动装置，防止保护识动而中断或延误系统恢复。 | ABC | 频率的大幅度波动 | 自励磁 | 电压失控 | 负荷分布不均 | 答案：ABC
71. 黑启动预案的制定应包括，但不限于（ ） | ABCD | 黑启动原则 | 黑启动机组和厂站的技术要求 | 黑启动程序和电网恢复顺序 | 继电保护、安控装置、电力通信、调度自动化的配合要求 | 答案：ABCD
72. 电网黑启动主要考虑（ )。 | ABCD | 频率控制 | 电压控制 | 暂态稳定性 | 静态稳定性 | 答案：ABCD
73. 关于电网的黑启动功能，以下说法正确的有（ ） | AC | 当电网瓦解或崩溃，由黑启动机组启动发电，带动整个系统，逐步恢复 | 黑启动机组启动的厂用电来自正常厂用电 | 黑启动励磁电流来自直流系统或其他电源 | 火电机组可以作为黑启动机组 | 答案：AC
74. 调度员判断振荡的手段有（ ）。 | ABCD | 广域向量测量系统(WAMS) 监控的状況分析 | 电网频率差异 | 功率振荡分布现象 | 电压振荡现象 | 答案：ABCD
75.电压断线信号表示时，应立即将（ ）保护停用。 | ABCD | 距离保护 | 振荡解列装置 | 检查无电压的重合闸 | 低电压保护 | 答案：ABCD
76 电力系统事故依据事故范围大小可分为哪几类( )? | BD | 系统解列事故 | 局部事故 | 系统振荡事故 | 系统事故 | 答案：BD
77. 母线差动保护的基本类型有( )？ | ABCD | 固定接线式母差保护 | 相位比较式母差保护 | 中阻抗比率式母差 | 单母线母差保护 | 答案：ABCD
78. 合解环操作前，应注意（)。 | ABCD | 相位应一致 | 如首次合环或检修后可能引起相位委化，必须经测定证明合环点两們相位一致 | 合环后环网内各元件不致过载 | 继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式 | 答案：ABCD
79，母线试送电原则( )。 | ABCD | 尽可能用外来电源进行试送电 | 试送电断路器应有完善的速动保护功能 | 当使用本厂（站)母联断路器送电时，应可靠投入母联的充电保护 | 必要时也可使用主变断路器充电，该主变中性点应接地 | 答案：ABCD
80.配置双母线完全电流差动保护的母线配出元件倒闸操作下列说法正确的是( ) | ABD | 倒闸过程中不退出母线差动保护 | 倒闸过程中若出现故障，两条母线将同时跳闸 | 倒闸过程中若出现故障，只有故障母线跳闸 | 倒闸过程要将母联断路器的跳闸回路断开 | 答案：ABD
81.双母线接线方式下，线路断路器失灵保护由哪几部分组成 ( )， | ABCD | 保护动作触点 | 电流判别元件 | 电压闭锁元件 | 时间元件 | 答案：ABCD
82.变压器中性点接地的原则有（ ） | ABCD | 变压器停送电操作中性点要接地 | 自耦变压器中性点一定接地 | 变压器绝缘有问题的中性点要接地 | 为保持系统零序阻抗而将中性点接地 | 答案：ABCD
83.隔离开关在运行中出现发热时，可（ ）。 | ABCD | 应立即设法减少负荷 | 以适当的断路器，利用倒母线或以备用断路器倒旁路母线等方式，转移负荷，使其退出运行 | 采取带电作业进行抢修 | 可以使用接短路线的方法，临时将闸刀短接 | 答案：ABCD
84.线路纵联保护的信号有（ ） | ABC | 闭锁信号 | 允许信号 | 跳闸信号 | 停用信号 | 答案：ABC
85. 限制探作过电压的措施有( ) | ABCD | 选用灭弧能力强的高压断路器 | 断路器断口加装并联电阻 | 提高断路器动作的同期性 | 中性点直接接地运行 | 答案：ABCD
86.系统高频率运行处理方法有( ) | ABCD | 调整机组出力 | 启动抽水蓄能机组抽水运行 | 对弃水运行的水电机组减出力直至停机 | 火电机组停机备用 | 答案：ABCD
87. 系统低频率事故处理方法有（ ）. | ABCD | 启动各用机组 | 调出旋转备用 | 切除负荷 | 联网系统的事故支援 | 答案：ABCD
188. 导致频率异常的因素有( ). | AB | 由电网事故造成 | 由运行方式安排不当造成 | 由用户偷电造成 | 由跨区弱联网造成 | 答案：AB
89.频率异常的处理方法有（ ） | ABCD | 调整负荷 | 调整发电出力 | 跨区事故支援 | 恢复独立运行系统联络线 | 答案：ABCD
90. 当频率低于正常值时，可采取紧急调整负荷的措施，措施主要包括（ ） | ABC | 由低频减载装置动作切除负荷 | 调度员下令切除负荷线路或负荷变压器 | 由变电站按照事先规定的顺序自行拉开负荷线路断路器 | 用户自行将负荷停电 | 答案：ABC
91．限制谐振过电压的措施有（ ） | ABC | 提高断路器动作的同期性 | 高抗中性点加装小电抗 | 防止发电机自励磁 | 选用灭弧能力强的断路器 | 答案：ABC
92.谐振过电压分为（ ）。 | ABC | 线性谐振过电压 | 铁磁谐振过电压 | 参数谐振过电压 | 操作谐振过电压 | 答案：ABC
93，以下哪些是防止电压崩溃的有效措施（ )？ | AB | 在正常运行中要备有一定的可以瞬时自动调出的无功功率备用容量，如新型无功发生器 ASVG | 高电压、远距离、大容量输电系统，在中途短路容量较小的受电端，设置静补、调相机等作为电压支撑 | 各个发电厂尽量多发无功 | 电网正常运行时尽量多的投入无功补偿装置 | 答案：AB
94.除发生事故或者实行特殊运行方式外，电力系统频率、并网点电压的运行偏差应当符合（ ） | BC | 电力用户要求 | 国家标准 | 电力行业标准 | 经济发展要求 | 答案：BC
95. 当系统发生不对称短路时，不会发生（ ） | ABC | 操作过电压 | 谐振过电压 | 反击过电压 | 工频过电压 | 答案：ABC
96. 影响变压器油位和油温上升的因素主要是（ ） | ABC | 随负载电流增加而上升 | 随环境温度增加，散热条件差，油位、油温上升 | 当电源电压升高，铁心磁通饱和，铁心过热，也会使油温偏高些 | 油杂质过多，使得变压器油变厚油温上升 | 答案：ABC
97.低频振荡常出现在（ ）的输电线路上。 | ABD | 弱联系 | 远距离 | 轻负荷 | 重负荷 | 答案：ABD
98.差动保护中防止励磁涌流影响的方法有（ ） | ACD | 采用具有速饱和铁心的差动继电器 | 鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别，要求间断角为 55°～60° | 鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别，要求间断角为 60°~65° | 利用二次谐波制动，制动比为 15%~20% | 答案：ACD
99. 解环操作必须保证操作后潮流不超( )等方面的限额，电压在正常范围。 | ABC | 设备容量 | 继电保护 | 电网稳定 | 电压 | 答案：ABC
100. 线路故障跳闸后，调度员应首先了解( ) | ABCD | 保护动作情况 | 一次设备状态 | 现场天气情况 | 故障录波情况 | 答案：ABCD
101. 变压器出现以下( )，情况时应立即停电处理。 | BC | 严重过负荷 | 油枕或防爆管喷油 | 漏油致使油面下降，低于油位指示计的指示限度 | 出现异常声音 | 答案：BC
102.220kV 降压变压器在重载时发生高压侧断路器非全相，影响的保护有( )。 | ABCD | 对侧线路零序过电流保护可能动作 | 本站母差保护的零序电压闭锁元件可能动作 | 系统内发电机负序过电流保护可能动作 | 变压器中性点零流保护可能动作 | 答案：ABCD
103. 变压器差动保护动作范围( ) | ABC | 引出线及内部线圈的相间短路 | 严重的线圈层间短路故障 | 线圈及引出线的接地故障 | 下级保护拒动 | 答案：ABC
104. 变压器过励磁严重会造成变压器（ ） | ABCD | 铁心饱和 | 铁损增大 | 过热 | 绝缘老化 | 答案：ABCD
105. 低频减负荷装置整定时主要考虑（ ） | ABCD | 最大功率缺额的确定 | 每级动作频率值的整定并确定延时时长 | 每级切除负荷的限值的整定 | 某些与主网联系薄弱，容易造成系统解列的小地区的低频减载负荷量的确定 | 答案：ABCD
106. 关于高频切机装置，表述正确的是（ ）。 | ABC | 是防止电力系统频率过高的重要措施 | 当频率上升到一定程度时自动切除部分机组 | 在送端电网装置 | 为保证切机量，高频切机装置动作后可以使电网频率低于正常值 | 答案：ABC
107. 下列哪些情况不会引起系统频率越下限（ ）？ | AB | 系统进行并列操作 | 联络线潮流频繁波动 | 失去大容量直流 | 失去大容量发电厂 | 答案：AB
108. 电力系统振荡和短路的主要区别有（ | ABCD | 短路时电流、电压值是突变的 | 振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角变化而变化 | 振荡时系统各点电压和电流值均做往复性摆动 | 短路时，电流与电压之间的角度是基本不变的 | 答案：ABCD
109.避免变压器过励磁保护的方法有( )。 | AB | 防止电压过高运行 | 加装过励磁保护 | 加装中性点消弧线圈 | 加装低电压保护 | 答案：AB
110. 操作过电压主要包括（ ） | ABC | 切除空载线路引起的过电压 | 空载线路合闸时的过电压 | 切除空载变压器引起的过电压 | 不对称短路引起的非故障相电压升高 | 答案：ABC
111. 系统振荡时的一般现象有（ ） | AC | 各点电压和电流周期性地剧烈摆动 | 各点电压和电流无规律地剧烈摆动 | 振荡中心电压摆动最大 | 振荡中心电压摆动最小 | 答案：AC
112. 发电机发生同步振荡，下列说法正确的是( ) | ABC | 最终稳定在新的功角下 | 需要在新的功角附近做若干次振荡 | 发电机仍保持同步运行 | 振涝频率在 0.5~21z之间 | 答案：ABC
113. 发生异步振荡时，系统频率( ). | AC | 不能保持同一频率 | 能够保持同一频率 | 送端系统频率升高 | 受端系统频率升高 | 答案：AC
114. 原理上既能反映三相短路，又不受振荡影响的保护有 ( | AC | 相差高频保护 | 零序电流保护 | 纵联电流差动保护 | 距离保护 | 答案：AC
115. 发电厂装设低频低压解列装置的作用是什么( | AB | 事故时确保发电厂厂用电 | 事故时确保小地区供电 | 确保电网主网安全 | 确保重要用户供电 | 答案：AB
116. 为确保厂用电的安全，厂用电部分应( ) | ABC | 设计合理 | 分段供电 | 互为备用 | 不能装设自投装置 | 答案：ABC
117. 发电厂厂用电的来源有哪些( )？ | ABCD | 高压厂用变 | 高压启备变 | 外接电源 | 小型发电机 | 答案：ABCD
118. 消除电力系统振荡的措施有（ | ABCD | 尽可能提高发电厂母线电压 | 频率升高的电厂，立即降低发电厂功率 | 在适当点解列 | 频率降低的电厂，立即提高发电厂功率 | 答案：ABCD
219. 在下列哪些情况下变压器需要做冲击试验（ ）？ | BC | 小修后 | 大修后 | 新投运 | 故障后 | 答案：BC
120. 单母线接线方式，若母线侧隔离开关发热，应( ) | ABC | 减轻负荷 | 旁路代断路器运行 | 若无旁路，最好将线路停电 | 立即将该闸刀所在母线停役处理 | 答案：ABC
21．操作中发生带负荷拉、合隔离开关应该 （ ） | ABC | 带负荷合隔离开关时，即使发现合错，也不准将隔离开关再拉开 | 带负荷错拉隔离开关时，在刀片刚离开固定触头时，便发生电弧，这时应立即合上 | 如隔离开关己全部拉开，则不许将误拉的隔离开关再合上 | 但如隔离开关己全部拉开，应将误拉的隔离开关再合上 | 答案：ABC
122. 发现运行中的断路器严重漏油时，应如何处理，下列说法正确的是( ) | BC | 立即将重合闸停用 | 可通过其他断路器串带方式将断路器退出运行 | 可通过其他断路器旁路带路后隔离开关接环流将断路器退出运行 | 立即将断路器拉开 | 答案：BC
123.低频率运行对用户的影响有（ ）。 | ABCD | 用户的电动机转速下降 | 引起点钟不准 | 电气测量仪器误差增大 | 自动装置及继电保护误动作 | 答案：ABCD
124.下列措施对解决系统高频率基本无效的是( )。 | AB | 调整电厂间的出力分配 | 对抽水工况的蓄能机组停机 | 对弃水运行的水电机组减出力直至停机 | 火电机组停机备用 | 答案：AB
125. 下列措施对解决系统低频率基本无效的是（ | AC | 调整电厂间的出力分配 | 对抽水工况的蓄能机组停机 | 对弃水运行的水电机组减出力直至停机 | 联网系统的事故支援 | 答案：AC
126. 下列自动装置中解决频率异常的是（ ） | AB | （B)高频切机装置 | (A)低频减载装置 | 失步解列装置 | 故障录波装置 | 答案：AB
127. 变压器一次侧电压不变，电网频率升高，造成变压器( )。 | ABC | 一次、二次绕组感应电势基本不变 | 主磁通减小 | 励磁电流减少 | 一次、二次绕组感应电势基本减少 | 答案：ABC
128,( )与上级调度机构值班调度员对确保电网频率正常负有同等责任。 | AB | 发电厂值长、地调值班调度员 | 县调值班调度员 | 变电站值班员 | 继电保护装置定值计算人员 | 答案：AB
129双母线中任一组电压互感器停役，可不必进行一次倒闸探作，但需按以下要求执行( )。 | AB | 将接于检修压交上的线路保护切换至另一条母线压变上 | 母差保护投互联方式 | 母联桥路器改 “非自动方式” | 需停用母差保护 | 答案：AB
130. 电网频率对距离保护的影响有( ) | AB | 影响振荡闭锁元件的正常动作 | 影响方向阻抗继电器的动作特性 | 影响故障测距 | 影响保护开入量的精度 | 答案：AB
131. 根据《系统频率允许偏差》规定，表述正确的是( )。 | AD | 容量在 3000MW 以上的电网，频率偏差不超过 50士0.2Hz | 容量在 3000MW 以下的电网，频率偏差不超过 50士0.2Hz | 容量在 3000MW 以上的电网，频率偏差不超过 50士0.5Hz | 容景在3000MW 以下的电网，频率偏差不超过 50士0.5Hz | 答案：AD
132. 当频率低于正常值时，需采取紧急增加发电机有功出力的措施，措施主要包括( ). | ABC | 迅速调出旋转备用 | 迅速开启备用机组 | 抽水蓄能机组由抽水改发电 | 发电机组超铭牌出力运行 | 答案：ABC
133. 调度员在拟票时应考虑( ) | ABCD | 对电网接线方式的影响 | 对通信、自动化的影响 | 对相关调度的影响 | 保护及安自装置的配合调整 | 答案：ABCD
134. 若事故时伴随有明显的故障现象，如火花、爆炸声、电网振荡等，对于是否可以试送描述不正确的是（ ）。 | BCD | 待查明原因后再考虑能否 | 可以立即 | 故障现象消除后可以 | 不允许 | 答案：BCD
135. 无功电源中的事故备用容量，主要储备于 （ ）。 | ABC | 运行的发电机 | 无功静止补偿装罝 | 运行的调相机 | 运行的异步电动机 | 答案：ABC
136. 在中性点不接地系统中，发生单相金属性接地时，下列说法正确的是（ ） | ABCD | 线电压不变 | 中性点电压变为相电压 | 非故障相电压升高 1.732倍 | 故障相对地电位变为零 | 答案：ABCD
大137. 可能在变电站产生的雷电过电压主要为（ ） | CD | 雷电反击过电压 | 雷电绕击过电压 | 雷电侵入波过电压 | 直击雷过电压 | 答案：CD
138. 可能在输电线路上产生的雷电过电压主要为（ ） | ABC | 雷电反击过电压 | 雷电绕击过电压 | 雷电感应过电压 | 直击雷过电压 | 答案：ABC
139. 内部过电压分为（ ） | ACD | 操作过电压 | 雷电过电压 | 工频过电压 | 谐振过电压 | 答案：ACD
140． 下列哪些情况不能用断路器进行分合操作（ ）？ | ABCD | 严重漏油，油标管内己无油位 | 套管炸裂 | 真空损坏 | SF6 气压低闭锁 | 答案：ABCD
141. 发生母线短路时，关于电流互感器二次侧电流的特点以下说法正确的是（ )。 | ABC | 直流分量大 | 暂态误差大 | 不平衡电流最大值不在短路最初时刻 | 直流分量小 | 答案：ABC
142. 母线失电压，在( )情况下未查明原因前，不得试送母线。 | ABC | 母差保护动作跳闸 | 母线因后备保护动作跳闸 | 母线有带电作业时电压消失 | 母线因备自投装置拒动电压消失 | 答案：ABC
143. 对双母线接线方式，母差保护因故退出运行时，应采取下列哪些措施( ) | ABCD | 尽量缩短母差保护停运时间 | 避免在母线上进行操作，减少母线故障的概率 | 选择系统负荷较轻的情况 | 母线发生单相接地故障时，由母线对侧的线路后备保护延时段动作跳闸时，电网不会失去稳定 | 答案：ABCD
144. 双母线完全电流差动保护的优点有( ) | ACD | 组成元件和接线简单，调试方便 | 母线运行方式灵活 | 母联断路器断开时仍具有很好的选择性 | 母线先后故障能可靠动作 | 答案：ACD
145. 通信中断时，若母线故障，现场值班人员（ | BD | 应对故障母线不经检查即行强送电一次 | 查找不到故障点时，应继续查找，不得擅自恢复送电 | 查找不到故障点时，应对故障母线试送电 | 不允许对故障母线不经检查即行强送电 | 答案：BD
146. 母联断路器位置接点接入母差保护，作用是（ ） | BD | 母联断路器合于母线故障问题 | 母差保护死区问题 | 母线分裂运行时的选择性问题 | 母线并联运行时的选择性问题 | 答案：BD
147. 当电压监视和控制点的母线电压超出规定值时，应采取以下哪些办法调整( )? | ABCD | 投切变电所的电容器组 | 调整有载调压变压器分接头 | 调整变压器运行台数 | 调整电网的接线方式 | 答案：ABCD
148.线路故障时，线路断路器未断开，下列描述不正确的是( ) | BCD | 应将该断路器隔离 | 可对该断路器试送一次 | 检查二次设备无问题后可以试送 | 用母联断路器串带方式对断路器试送 | 答案：BCD
149. 倒闸操作的原则有（ ）。 | ABD | 操作隔离开关时，断路器必须先断开 | 设备送电前必须将有关继电保护启用 | 油断路器允许带电压手动合闸 | 发现误合隔离开关时，不允许将误合的隔离开关再拉开 | 答案：ABD
150. 距离保护一般由启动、测量、( )等几部分组成。 | ABCD | 振荡闭锁 | 断线闭锁 | 配合逻辑 | 出口 | 答案：ABCD
151. 当线路出现不对称断相时，对于零序电流描述不正确的是( ) | BCD | 有 | 没有 | 基本为零 | 可能没有 | 答案：BCD
152.线路发生非金属性接地时，是否影响距离保护的灵敏度描述不正确的是（ ）。 | BCD | 影响 | 提高 | 无影响 | 不一定影响 | 答案：BCD
153. 发生短路时，愈近故障点，对于正序电压数值描述不正确的是( ) | BCD | 越小 | 越大 | 无变化 | 不确定 | 答案：BCD
154. 发生短路时，愈近故障点，对于负序电压数值描述不正确的是（ ） | ACD | 越小 | 越大 | 无变化 | 不确定 | 答案：ACD
155．由于长线路的电容效应及电网的运行方式突然改变而引起的持续时间相对较长的过电压不属于（ ）。 | BCD | 工频过电压 | 大气过电压 | 操作过电压 | 谐振过电压 | 答案：BCD
156 恢复送电时必须注意防止（ ） | AC | 非同期并列 | 空充线路 | 向有故障的电源线路反送电 | 防止电压下降 | 答案：AC
157. 变电站全停的原因有哪些（ ）？ | ABCD | 变电站母线故障，母线失电 | 母线上元件故障时断路器拒动，导致失灵保护动作，母线失电 | 变电站外部联络线停电 | 站用直流电源消失，被迫将全站停电 | 答案：ABCD
158. 变电站保站用电有哪些方法（ ）？ | BC | 采用更大遮断容量的高压断路器 | 通过外来电源接入站用电 | 变电站装设小型发电机（如柴油发电机)提供站用电，或直流部分通过蓄电池供电 | 采用双母线设计 | 答案：BC
159.变电站全停对电网有什么影响( )？ | ABCD | 枢纽变电站全停通常将使系统失去多回重要联络线 | 末端变电站全停可能造成负荷损失，中断向部分电力用户的供电 | 枢纽变电站全停，通常会导致以它为上级电源的多个低电压等级变电站全停 | 引发大面积停电事故 | 答案：ABCD
160. 分闸闭锁的断路器应 （ ） | AC | 改为非自动状态 | 不必改为非自动状态 | 不得影响其失灵保护的启用 | 应停用失灵保护 | 答案：AC
161变电站全停后现场人员应如何处理（ ）？ | ABC | 变电站全停，运行值班人员应首先设法恢复受影响的站用电，有条件的应启动备用柴油发电机 | 按规程规定立即将多电源间可能联系的断路器拉开，若双母线母联断路器没有断开应首先拉开母联断路器，防止突然来电造成非同期合闸 | 尽快查清是本站故障还是因外部故障导致本厂停电 | 检查是否有出线线路侧有电压，如果发现带电线路，则立即合入该线路断路器给失电母线送电 | 答案：ABC
162．变电站全停后调度人员应如何处理（ ）？ | BCD | 向单位总工汇报情况，等待处理方案 | 全面了解变电站维电保护动作情況、断路器位置、有无明显故障现象 | 了解站用系统情况，有无备用电源等 | 查明故障原因后，尽快给变电站母线送电 | 答案：BCD
163. 电力系统中不对称故障有（ ）。 | ABCD | 两相短路 | 两相接地短路 | 单相接地 | 单相和两相断线 | 答案：ABCD
164. 零序保护的优点有（ ）。 | ABC | 动作正确率高 | 保护范围比较稳定 | 受故障过渡电阻的影响较小 | 保护可以反应各种类型故障 | 答案：ABC
165. 按通道纵联保护可分为（ ）类型。 | ABCD | 电力载波纵联保护(简称高频保护) | 微波纵联保护（简称微波保护) | 光纤纵联保护(简称光纤保护) | 导引线纵联保护（简称导引线保护) | 答案：ABCD
166. 下列组件中属于电流互感器结构部分的有( ). | ABC | 铁心 | 一次绕组 | 二次绕组 | 压力释放阀 | 答案：ABC
167. 电流互感器二次开路或接触不良有何表现（ ）。 | ABCD | 电流表指示不平衡，有一相为零或较小 | 电流互感器有嗡嗡的响声 | 功率表指示不正确，电能表转动减慢 | 电流互感器发热 | 答案：ABCD
168. 关于隔离开关的描述，正确的是（ ） | CD | 可拉合 220kV 空载长线 | 可分断大电流 | 通常安装于断路器两侧 | 无灭弧能力 | 答案：CD
169. 断路器按灭弧介质，分为（ ）。 | ABC | 真空断路器 | SF6 断路器 | 空气断路器 | 高压断路器 | 答案：ABC
170． 若只能用隔离开关对母线送电时，应进行必要的检查确认其（ ） | ABCD | 设备正常 | 绝缘良好 | 连接母线的所有接地线拆除 | 连接母线的所有接地隔离开关拉开 | 答案：ABCD
171.电压互感器二次回路经常发生的故障包括( ) | ABC | 熔断器熔断 | 隔离开关辅助触点接触不良 | 二次接线松动 | 一次接线松动 | 答案：ABC
272. 电压互感器误差的大小主要与（ ）有关。 | AB | 二次负载 | 功率因数 | 一次负载 | 变比 | 答案：AB
173. 变压器按冷却方式，可分为( )。 | ABC | 水冷 | 自然风冷 | 强迫油循环风冷 | 氢冷 | 答案：ABC
174. 变压器的油枕起作用是（ ）. | BD | 监视油质 | 储油 | 反映内部故障 | 补油 | 答案：BD
175. 变压器调压方式有（ ）。 | AC | 无载调压 | 轻载调压 | 有载调压 | 满载调压 | 答案：AC
176. 变压器一般应装设（ )保护， | ABD | 气体 | 过负荷 | 距离 | 差动 | 答案：ABD
177. 变压器中性点接地方式分别是（ )。 | ABCD | 不接地 | 直接接地 | 经小电抗接地 | 经消弧线圈接地 | 答案：ABCD
178. 电力系统产生工频过电压的主要原因有（ ） | ACD | 空载长线路 | 发电机失磁 | 甩负荷 | 不对称短路 | 答案：ACD
179. 断路器失灵保护应有（ )闭锁元件。 | ACD | 负序电压 | 正序电压 | 零序电压 | 低电压 | 答案：ACD
180. 母差保护采用电压闭锁元件主要是为了防止（ ） | BD | 区外故障时母差保护误动 | 误碰出口中间继电器造成母差保护误动 | 系统振荡时母差保护误动 | 差动继电器误动造成母差保护误动 | 答案BD
181.隔离开关在运行中出现异常应该（ ）。 | ABCD | 对于隔离开关过热，应设法减少负荷 | 隔离开关发热严重时，应以适当的断路器，利用倒母线或以备用断路器倒旁路母线等方式，转移负荷，使其退出运行 | 如停用发热隔离开关，可能引起停电并造成损失较大时，应采取带电作业进抢修 | 隔离开关绝缘子外伤严重，绝缘子掉盖，对地击穿，绝缘子爆炸，刀口熔焊等，应按现场规定采取停电或带电作业处理 | 答案：ABCD
182.母线差动保护的闭锁是利用按在每组母线电压互感器二次侧上的（ )和( ) 来实现的。 | AC | 低电压继电器 | 高电压继电器 | 零序电压继电器 | 正序电压继电器 | 答案：AC
183. 断路器失灵保护主要由下列哪些部分元件组成的（ ）？ | ABCD | 启动元件 | 时间元件 | 电压闭锁 | 跳闸出口 | 答案：ABCD
184. 变压器电压超过额定电压 10%，将使变压器铁心饱和（ | BD | 铁损减少 | 铁损增加 | 涡流损耗减少 | 涡流损耗增加 | 答案：BD
185. 隔离开关分合后（ ）。 | ABCD | 应到现场检查实际位置 | 合闸后，触头应接触良好 | 分闸后，断口张开角度应符合要求 | 分闸后，断口拉开距离应符合要求 | 答案：ABCD
186. 隔离开关在运行时发生烧红、异响等情況，( )。 | ACD | 应采取措施降低通过该隔离开关的潮流 | 可以采用合另一把母线隔离开关的方式 | 可以采用旁路代的方式 | 可以采用停用隔离开关的方式 | 答案：ACD
187． 短路电流计算的作用是（ )。 | ABCD | 确定继电保护定值 | 进行故障分析 | 为系统设计及选择电气主接线提供依据 | 校验开关的遮断容量 | 答案：ABCD
188.对PQ节点的描述，正确的是（ ）。 | AD | 注入有功、无功功率给定不变的节点 | 注入有功、无功功率可以无限调整的节点 | 一般选有调压能力的发电节点 | 一般选负荷节点及没有调整能力的发电节点 | 答案：AD
189. 对PV 节点的描述，正确的是（ ). | BC | 电压幅值、相位给定的节点 | 注入有功功率和节点电压幅值给定不变的节点 | 一般选有调压能力的发电节点 | 一般选负荷节点及没有调整能力的发电节点 | 答案：BC
190. 以下关于潮流计算的描述，正确的是( ) | ABCD | 潮流计算用来计算稳态过程 | 潮流计算不考虑状态量随时间的变化 | 潮流计算所建立的数学模型是一组代数方程 | 潮流计算所用计算方法是迭代算法 | 答案：ABCD
191．允许用隔离开关直接进行的操作有哪些( ) ? | ABCD | 在电网无接地故障时，拉合电压互感器 | 在无雷电活动时拉合避雷器 | 拉合 220kV 及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电流 | 在电网无接地故障时，拉合变压器中性点接地隔离开关 | 答案：ABCD
A192，以下关于稳定计算的描述，正确的是（ ) | CD | 稳定计算用来计算稳态过程 | 稳定计算所用计算方法是迭代算法 | 稳定计算所建立的数学模型是一组微分方程 | 稳定计算所用计算方法是求解微分方程组的数值积分法 | 答案：CD
193. PV 节点哪些状态量是待求量（ )？ | BD | 有功 | 无功 | 电压 | 相角 | 答案：BD
194.以下哪些属于常用的潮流计算方法（ )？ | BCD | 隐式积分法 | 牛拉法 | PQ 分解法 | 最优因子法 | 答案：BCD
195. 潮流计算中给定的运行条件有（ )？ | ABC | 各电源和负荷点的功率 | 枢纽点电压 | 平衡点的电压和相位角 | 以上都不是 | 答案：ABC
196. 发生各种短路故障时，下列说法正确的是（ ) | AC | 正序电压越靠近故障点越小 | 负序电压越靠近故障点越小 | 零序电压越靠近故障点越大 | 三相电压都不平衡 | 答案：AC
197.以下关于避雷器的说法，正确的是( ), | ABC | 一般情况下，避雷器无单独的隔离开关，其状态随主变、线路、电压互感器等 | 可以防止操作过电压电压对设备的破坏 | 可以防止大气过电压电压对设备的破坏 | 如须退出，应经省调批准 | 答案：ABC
198.关于标幺值说法正确的是（ )。 | ABCD | 标幺值没有单位 | 标么值决定于基准值的选取 | 不同的物理量可能有相同的标么值 | 一个物理量可以有多个标幺值 | 答案：ABCD
199.调控中心实施远方操作必须采取，严格执行( ) 、录音等要求，确保操作正确， | ABCD | 模拟预演 | 唱票 | 复通 | 监护 | 答案：ABCD
200. 关于电力系统动态稳定说法正确的是（ ）. | CD | 动态稳定只研究大的扰动对电力系统的影响 | 动态稳定只研究小的扰动对电力系统的影响 | 动态稳定既研究小的扰动也研究大的扰动对系统的影响 | 动态稳定是研究较长过程的运行稳定性 | 答案：CD
201.变压器油位的变化与哪些因素有关（ ） | ABCD | 负荷的变化 | 环境温度的变化 | 冷却装置的运行情况 | 内部故障 | 答案：ABCD
202．电压互感器发生异常情况可能发展成故障时，（ )。 | CD | 不允许操作电压互感器高压侧隔离开关 | 允许用近控的方法操作该电压互感器高压侧隔离开关 | 电压互感器高压侧隔离开关可以远控操作时，应用高压侧隔离开关远控隔离 | 禁止将该电压互感器的二次侧与正常运行的电压互感器二次侧进行并列 | 答案：CD
203. 对于低频减载装置表述正确的是( ) | ABC | 是对付严重功率缺额事故的重要措施之一 | 当频率下降到一定程度时自动切除部分负荷 | 是防止频率崩溃的有效措施 | 对系统的作用不大 | 答案：ABC
204.变压器绕组绝缘损坏是由哪些原因造成的（ )？ | ABC | 线路短路故障 | 长期过负荷运行 | 雷击过电压 | 潮湿天气 | 答案：ABC
205. 新变压器在投入运行前做冲击试验是为了（ )。 | ABD | 检查变压器的绝缘强度 | 考核变压器的机械强度 | 考核变压器操作过电压是否在合格范围内 | 考核继电保护是否会误动 | 答案：ABD
206变压器缺油对运行有何危害（ ) ? | BCD | 重瓦斯保护动作 | 油温升高 | 严重时会导致绝缘击穿 | 绕组受潮 | 答案：BCD
207. 并联变压器间均衡电流对运行的影响包括（ ）。 | AB | 增加损耗 | 增加（减少)变压器负荷 | 减少损耗 | 改变功率分配 | 答案：AB
208. 分析监控运行中发现的问题，对( )等进行重点分析。 | ABD | 误报信号 | 漏报信号 | 事故信号 | 频发信号 | 答案：ABD
209. 下列什么天气情况 下，调控员不得许可进行带电作业( ) ? | ABCD | 雷 | 雪 | 雾 | 风力大于 5级时 | 答案：ABCD
210. 故障处置原则为（ )。 | ABCD | 限制事故发展，消除事故的根源，解除对人身和设备安全的威胁 | 根据系统条件尽可能保持设备继续运行，以保证对用户的正常供电 | 尽速对已停电的用户恢复供电，对重要用户应优先恢复供电 | 调整电力系统的运行方式，使其恢复正常 | 答案：ABCD
211. 变压器跳闸，下达说法错误的是（ ）。 | ，BD | 重瓦斯和差动保护同时动作跳闸，未查明原因和消除故障之前不得强送 | 重瓦斯或差动保护之一动作跳闸，检查外部无异常可强送 | 变压器后备保护动作跳闸，进行外部检查无异常并经设备运行维护单位同意，可以试送一次 | 变压器后备保护动作跳闸，必须测量直流电阻 | 答案，BD
212. 下列属于电力系统安全自动装置的有（ ） | ABD | 重合闸 | 低周减载 | 差动保护 | 高频切机 | 答案：ABD
213. 带电巡线是指在线路（ )状态下进行的巡线。 | ABC | 运行 | 热备用 | 冷备用 | 检修 | 答案：ABC
214. 电气设备操作中发生以下哪些情况构成事故（ )？ | ACD | 带负荷拉、合隔离开关 | 对变压器充电时，励磁涌流过大造成差动保护动作跳闸 | 带电挂接地线或合接地隔离开关 | 带接地线或接地隔离开关合断路器 | 答案：ACD
215. 电压互感器发生异常情况可能发展成故障时，下列哪些处理原则是正确的( )? | ABCD | 不得用近控（就地)方法操作异常运行的电压互感器的高压刀闸 | 不得将异常运行电压互感器的次级回路与正常运行电压互感器次级回路进行并列 | 不得将异常运行的电压互感器所在母线的母差保护停用或将母差改为非固定结线（单母差方式下) | 无法采用高压刀闸进行隔离时，可用开关切断该电压互感器所在母线的电源，然后隔离故障电压互感器 | 答案：ABCD
216. 交电站母线停电，一般根据以下哪些情况判断是否母线故障（ | ABCD | 现场天气 | 保护和自动装置动作情况 | 开关信号 | 事故现象（如火光、爆炸声等) | 答案：ABCD
217.线路跳闸，以下哪种情况可以强送一次（ )。 | CD | 电缆线路 | 试运行线路 | 长架空线路 | 架空联络线 | 答案：CD
218. 以下哪些情况下要核相( ) ? | ACD | 新投运的线路 | 更换新电流互感器 | 更换新电压互感器 | 线路开断接入新变电站 | 答案：ACD
219. 交流电路中，功率因数等于（ ). | BC | 电压与电流的相位角差的正弦 | 电压与电流的相位角差的余弦 | 有功功率与视在功率的比值 | 无功功率与视在功率的比值 | 答案：BC
220. 当系统发生事故或异常情况时，值班人员应迅速正确地向有关值班调控员汇报( )。 | ABCD | 事故发生时间和现象 | 设备名称和编号 | 跳闸开关和继保动作情况 | 一次及二次设备事故后状态 | 答案：ABCD
221. 变压器负荷满载时，过负荷保护动作后将( ) | CD | 跳三侧开关 | 跳本侧开关 | 发信 | 不跳闸 | 答案：CD
222． 变压器内部故障，( )保护可能动作。 | ACD | 气体 | 零流 | 过流 | 差动 | 答案：ACD
223. 变压器过励磁主要是因为以下（ )原因造成工作磁通密度增加，变压器的铁心饱和。 | AC | 电压升高 | 电压下降 | 频率下降 | 频率升高 | 答案：AC
224．两台并列运行的变压器进行有载调压，下列说法正确的是( )。 | AD | 升压操作时，应先操作负载电流较小的一台 | 升压操作时，应先操作负载电流较大的一台 | 降压操作时，应先操作负载电流较小的一台 | 降压操作时，应先操作负载电流较大的一台 | 答案：AD
225. 下列情况不许调整变压器有载调压开关( ). | ABCD | 主变压器过负荷 | 系统振荡 | 调压装置异常 | 有载调压装置的瓦斯保护频繁出现信号 | 答案：ABCD
226. 变压器事故跳闸处理注意事项有（ ） | ABCD | 若主保护（气体、差动等)动作，未查明原因消除故障前不得送电 | 检查相关设备有无过负荷问题 | 有备用变压器或备用电源自动投入的变电站，当运行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备用电源，然后再检查跳闸的变压器 | 如因线路故障，保护越级动作引起变压器跳闸，则故障线路断路器断开后，可立即恢复变压器运行 | 答案：ABCD
227. 系统内电压大幅度下降的原因有( ) | AC | 负荷急剧增加 | 负荷急剧减少 | 无功电源的突然切除 | 无功电源的突然投入 | 答案：AC
228. 二次设备常见的异常和事故有( )。 | ABCD | 直流系统异常、故障 | 二次接线异常、故障 | 电流互感器、电压互感器等异常、故障 | 继电保护及安全自动装置异常、故障 | 答案：ABCD
?29. 当电力系统出现（ )时，将出现零序电流。 | AD | 不对称运行 | 三相故障 | 相间故障 | 接地故障 | 答案：AD
230.电压互感器和电流互感器在作用原理上的区别有（ )。 | ABD | 电流互感器二次可以短路，但不得开路，电压互感器二次可以开路，但不得短路 | 相对于二次侧的负载来说，电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽路，而电流互感器的一次却内阻很大 | 电压互感器正常工作时的磁通密度很低，电流互感器正常工作时磁通密度接近饱和值 | 故障时，电压互感器磁通密度下降，电流互感器磁通密度增加 | 答案：ABD
231.变压器过负荷运行时，应( )。 | BCD | 立即停电处理 | 检查油位和油温的变化 | 转移负荷 | 检查冷却器装置投入量是否足够 | 答案：BCD
232. 电容器在充电过程中，其( ) | BC | 充电电流不能发生突变 | 两端电压不能发生突变 | 储存能量不能发生突变 | 储存电场能发生突变 | 答案：BC
233.线路强送端的选择，除考虑线路正常送电注意事项外，还应考虑（ ） | ABCD | 一般宜从距离故障点远的一端强送 | 避免在振荡中心和附近进行强送 | 强送时要注意对邻近线路暂态稳定的影响，必要时可先降低其输送电力后再进行强送电 | 线路跳闸或重合不成功的同时，伴有明显系统振荡时，不应马上强送，需检查并消除振荡后再考虑是否强送电 | 答案：ABCD
234. 系统解列时，下列描述不正确的是：需将解列点的有功功率调至（)，无功功率调整至（ )。 | BCD | 零，最小 | 零，最大 | 最大，最大 | 最大，零 | 答案：BCD
235.以下可作为变电站站用电电源的是( ), | ABC | 主变低压侧站用变 | 专用高压站用变 | 外接站用电源 | 蓄电池 | 答案：ABC
236. 变压器出现（ )情况时应立即停电处理 | ABCD | 内部声响很大，很不均匀 | 有爆裂声 | 变压器温度不正常日不断上升 | 油色变化过甚，油内出现碳质等 | 答案：ABCD
237. 当变电站全停，且与调度失去联系时，现场值班员应该如何处理（ ) ? | AB | 将各电源线路轮流接入有电压互感器的母线 | 发现来电后立即恢复站用负荷 | 向单位总工汇报情况，等待处理方案 | 不做任何处理措施 | 答案：AB
238. 发电厂保安段电源失去会有什么影响（ )？ | ABC | 导致各种重要转机的润滑油系统失去电源，引起转机轴瓦磨损 | 导致密封油系统失去电源，造成氢气泄漏 | 导致热控装置失去电源，造成各种热工保护的误动或拒动 | 导致主变冷却系统全停 | 答案：ABC
239． 开关在运行中出现闭锁分合闸时应采取什么措施( )？ | AB | 开关出现“合闸闭锁”尚未出现 “分闸闭锁”时，可根据情况下令拉开此开关 | 开关出现“分闸闭锁”时，应尽快将闭锁开关从运行系统中隔离 | 开关出现“合闸闭锁”尚未出现“分闸闭锁”时，不准拉开开关 | 开关出现“分闸闭锁”时，可以直接拉开关 | 答案：AB
1240. 遥控操作滿足（ ）条件时，调控人员可实行单人操作。 | ABC | 遥控操作判据 | 具备遥控防误闭锁功能 | 自动记录手段 | 具有视频监控系统 | 答案：ABC
241．下列不许调整变压器有载调压装置的分接开关的情况是（ ）。 | ABCD | 变压器过负荷运行 | 轻瓦斯频繁动作 | 有载调压装置油标无油 | 调压次数超过规定值 | 答案：ABCD
242．无功电压调度管理主要内容包括（ ）。 | ABCD | 确定电压考核点、电压监视点 | 编制季度（月度)电压曲线 | 指挥直调系统无功补偿装置运行，确定调整变压器分接头位置 | 统计考核电压合格率 | 答案：ABCD
243. 监控远方操作前后，值班监控员应检查核对设备（ )。若对设备状态有疑问，应通知输变电设备运维人员核对设备运行状态。 | ABC | 名称 | 编号 | 断路器、隔离开关的分、合位置 | 接地情况 | 答案：ABC
244. 下列倒闸操作中，具备监控远方操作条件的开关操作，原则上应由调控中心远方执行的是（ ) | ABCD | 一次设备计划停送电操作 | 故障停运线路远方试送操作 | 无功设备投切及变压器有载调压开关操作 | 负荷倒供、解合环等方式调整操作 | 答案：ABCD
245. 电力系统的调频方式有几种（ )？ | CD | 手动调频 | 自动调频 | 一次调频 | 二次调频 | 答案：CD
246. 遇有下列哪些情况，应对变电站相关区域或设备开展特殊监视（ ）？ | ABCD | 设备有严重或危急缺陷，需加强监视时 | 新设备试运行期间 | 设备重载或接近稳定限额运行时 | 重点时期及有重要保电任务时 | 答案：ABCD
247． 异常信息是反映设备运行异常情況的报警信息和影响设备遥控操作的信息，主要包括（ ） | ABC | 一次设备异常告警信息 | 二次设备、回路异常告警信息 | 自动化、通信设备异常告警信息 | 开关异常变位信息 | 答案：ABC
248. 当监控系统报出下列哪些信息时，应立即进行处理（ ） | AC | 线路保护主保护出口 | 线路保护装置电流互感器断线 | 线路保护重合闸出口 | 开关控制回路断线 | 答案：AC
249．值班监控员接到运维单位缺陷消除的报告后应进行( )工作。 | ACD | 与运维单位核对监控信息 | 填写缺陷发展及处理情况 | 确认异常情况恢复正常 | 填写缺陷验收情况 | 答案：ACD
250. 出现以下（ ）情况，调控中心应组织开展监控信息验收。 | ABCD | 新建、改建、扩建工程投产 | 变电站综自系统改造、 变电站远动机或其他变电站终端设备更换 | 调度监控系统更换 | 在远动主机或其他远动终端工作，引起远动数据库变动 | 答案：ABCD
251．设备缺陷可能导致设备发生哪些情况值班监控员应立即报告值班调控员( )？ | ABC | 设备退出运行 | 电网运行方式改变 | 保护装置故障 | 故障录波器启动 | 答案：ABC
252. 变电站监控信息联调验收应具备以下条件（ ) | ABD | 变电站监控系统己完成验收工作，监控数据完整、正确 | 相关调度技术支持系统己完成数据维护工作 | 在影响监控系统对电网设备正常监视的缺陷处理完成后 | 相关远动设备、通信通道应正常、可靠 | 答案：ABD
253. 下列哪项属于断路器危急缺陷( )？ | BCD | 导电回路部件温度超过设备允许的最高运行温度 | 安装地点的短路电流超过断路器的额定短路开断电流 | 断路器的累计故障开断电流超过额定允许的累计故障开断电流 | 导电回路部什有严重过热或打火现象 | 答案：BCD
254，以下缺陷描述中，属于严重缺陷的是( ) | ACD | 主变本体轻瓦斯告警 | 主交本体压力释放告警 | 主变本体油温高告警 | 主变本体油位异常 | 答案：ACD
255.监控远方操作范围包括（ ) | ABCD | 拉合开关的单一操作 | 调节变压器有载分接开关 | 投切电容器、电抗器 | 其他允许的邏控操作 | 答案：ABCD
256 电力系统发生短路时，下列哪些量是突变的（ )？ | AB | 电流值 | 电压信 | 相位角 | 频率 | 答案：AB
257. 变压器事故过與荷时，应采取（ )措施消除过负荷， | ACD | 请示有关调度转移负荷 | 投入无功补偿装置 | 按有关规定进行拉闸限电 | 投入备用变压器 | 答案：ACD
258. 调度监控实时数据包括（ ). | ABC | 电网运行数据 | 电网故障信号 | 设备监控数据 | 告警直传信息 | 答案：ABC
259. 按信源分，遥信信号可分为（ ). | CD | 事故信号 | 告警信号 | 硬接点信号 | 软报文信号 | 答案：CD
260． 电压互感器的二次侧接有（ )和自动装置， | ABCD | 距离保护 | 方向保护 | 自投装置 | 低电压闭锁或复合电压闭锁装置 | 答案：ABCD
261.小电流接地系统发出“单相接地”信号的原因有（ ）. | ABC | 发生单相接地 | 电压互感器高压侧一相断开 | 产生铁磁谐振过电压 | 电压互感器低压侧一相熔丝熔断 | 答案：ABC
262.潮流计算中的节点类型有哪几种（ ). | ABC | PQ节点 | PV节点 | 平衡节点 | 电压节点 | 答案：ABC
263. 电压回路断线时，应将下列保护退出（ ) | ABCD | 距离保护 | 低电压保护 | 振荡解列装置 | 检无压的重合闸 | 答案：ABCD
264 ( )保护同时动作而跳闸时，不论其情况如何，未经变压器内部检验，不得将其投入运行， | BC | 轻瓦斯 | 重瓦斯 | 差动 | 过电流 | 答案：BC
265. 为防止电力系统电压崩溃和稳定破坏，调控机构应对系统内某些枢纽点的电压进行计算，并规定出（ )和（ ). | AC | 最低运行电压 | 最高运行电压 | 最低极限电压值 | 最高极限电压值 | 答案：AC
266. 断路器失灵保护动作的条件是（ )，两者缺一不可。 | AC | 保护动作后不返回 | 保护动作后返回 | 故障仍然存在 | 故障己经消除 | 答案：AC
267. 备自投的方式与主接线的形式有关，分为( )等。 | ABCD | 桥备投 | 母联备投 | 进线备投 | 分段备投 | 答案：ABCD
268. 消除变压器过负荷的措施有（ )。 | BCD | 调节变压器分接头 | 投入备用变 | 改变接线方式 | 拉闸限电 | 答案：BCD
269. 功率不变，升高电压进行输电优点有（ ） | ABC | 线损小 | 节约导线 | 输电距离远 | 输送线路建设成本小 | 答案：ABC
270．下列哪些情况应将重合闸停用（ ) ? | ABCD | 线路长期充电运行时 | 线路带电作业要求时 | 重合闸装置异常 | 开关遮断容量不允许重合时 | 答案：ABCD
271.电压调整采用逆调压应满足下列条件( ) | BD | 负荷变动较小 | 负荷变动较大 | 线路上的电压损耗较小 | 线路上的电压损耗较大 | 答案BD
272．消除系统间联络线过负荷的主要措施有（ ） | ACD | 送端减出力 | 送端加负荷 | 受端加出力 | 受端减负荷 | 答案：ACD
273.设备检修申请单上复役要求应注明的事项有 | ABC | 冲击 | 核相 | 带负荷试验 | 拆除安措 | 答案：ABC
274.主变过负荷时要考虑哪些因素（ ） | ABCD | 环境温度 | 过负荷倍数 | 起始过负荷倍数 | 冷却器运行情況 | 答案：ABCD
275. 线路保护的双重化配置包括( )。 | ABCD | 电压回路 | 直流回路 | 通道 | 跳闸回路 | 答案：ABCD
1276. 关于系统振荡和短路，下列说法 正确的是( )。 | AD | 振荡时电流和电压的变化速度较慢 | 振荡时电流和电压的变化速度较快 | 短路时电流和电压的变化速度较慢 | 短路时电流和电压的变化速度较快 | 答案：AD
277.系统有功功率备用容量包括（ )。 | ABD | 负荷备用容量 | 事故各用容量 | 低频减负荷容量 | 检修备用容量 | 答案：ABD
278. 变压器差动保护防止励磁涌流的措施有（ ） | ABD | 采用二次谐波制动 | 采用间断角判别 | 采用五次谐波制动 | 采用波形对称原理 | 答案：ABD
279. 以下哪些情况变压器可不立即停电处理（ ）? | AB | 轻瓦斯告警 | 过负荷 | 油色变化过甚，油内出现碳质 | 在正常负荷和冷却条件下，变压器温度不正常且不断上升 | 答案：AB
280.下列（ )措施可以弥补电流互感器 10%误差的要求， | ACD | 增大二次电缆截面 | 并接备用电流互感器 | 改用容量较高的二次绕组 | 提高电流互感器变比 | 答案：ACD
281. 电力设备和线路短路故障的保护应有（ ) | ABC | 主保护 | 后备保护 | 必要时可再增设辅助保护 | 电流保护 | 答案：ABC
282．用分路试停的方法查找直流接地有时查找不到，可能是由于（ )。 | CD | 分路正极接地 | 分路负级接地 | 环路供电方式合环运行 | 充电设备或蓄电池发生直流接地 | 答案：CD
1283. 电网继电保护的整定不能兼顾速动性、选择性或灵敏性要求时，按（ )原则取舍。 | ABCD | 局部电网服从整个电网 | 下级电网服从上级电网 | 局部问题自行消化 | 尽量照顾局部电网和下级电网的需要 | 答案：ABCD
284. 电力系统短路时，电流互感器饱和是需要时间的，这饱和时间与下列因素有关的是( ) | BCD | 电流互感器剩磁越大，饱和时间越长 | 二次负载阻抗减小，可增长饱和时间 | 饱和时 间受短路故障时电压初始角影响 | 饱和时间受一次回路时间常数影响 | 答案：BCD
285. 改进电流互感器饱和的措施通常为（ ) | ABC | 选用二次额定电流较小的电流互感器 | 铁心设置间隙 | 减小二次负载阻抗 | 缩小铁心面积 | 答案：ABC
286. 在发电机、变压器差动保护中，下列正确的说法是( )。 | BC | 发电机过励磁时，差动电流增大 | 变压器过励磁时，差动电流增大 | 发电机过励磁时差动电流基本不变化，变压器过励磁时差动电流增大 | 发电机和变压器过励磁时，差动电流均增大 | 答案：BC
287. 在系统发生非对称故障时，故障点的( )最高，向电源侧逐步降低为零 | BC | 正序电压 | 负序电压 | 零序电压 | 相电压 | 答案：BC
288. 电流互感器的二次负荷包括（ ). | ABCD | 表计和继电器电流线圈的电阻 | 接线电阻 | 二次电流电缆回路电阻 | 连接点的接触电阻 | 答案：ABCD
289． 关于电力系统的电压特性描述，正确的是（ )。 | ABCD | 电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的 | 电力系统各节点的电压主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况 | 电力系统各节点的电压与网络结构（网络阳抗)也有较大关系 | 电压不能全网集中统一调整，只能分区调整控制 | 答案：ABCD
290. 为改善电网无功分布，可以使用的无功电源有( )。 | ABCD | 发电机 | 调相机 | SVC | 并联电容器 | 答案：ABCD
291，微机线路保护装置对直流电源的基本要求是( )。 | ABC | 额定电压 220、110V | 允许偏差-20% | 波纹系数不大于 5% | 容量≥200A时 | 答案：ABC
292. 电压互感器的基本误差有( )。 | AB | 电压误差 | 角度误差 | 电流误差 | 暂态误差 | 答案：AB
293. 变压器差动保护不能取代气体保护，原因是( )。 | ABD | 差动保护只反映电气故障分量 | 差动保护受灵敏度限制，不能反映轻微匝间故障，而气体保护能反映 | 差动保护不能反映统组的断线故障，而气体保护能反映 | 气体保护能保护变压器内部所有故障 | 答案：ABD
294.拉合操作直流熔断器应遵守（ )的顺序。 | AB | 合熔断器应先合负极，后合正极 | 拉熔断器应先拉正极，后拉负极 | 合熔断器应先合正极，后合负极 | 拉熔断器应先拉负极，后拉负极 | 答案：AB
295. 微机保护装置具有（ )的特点。 | ABCD | 维护调试方便 | 可靠性高 | 易于获得附加功能 | 灵活性大 | 答案：ABCD
296.直流系统两点接地有（ )危害。 | ABC | 可能造成开关误跳闸 | 可能造成开关拒动 | 可能引起保险丝熔断 | 可能引起蓄电池损坏 | 答案：ABC
297.提高继电保护装置的可靠性的方法有（ ) | ABCD | 正确选择保护方案，使保护接线简单而合理，采用的继电器及串联触点应尽量少 | 加强经常性维护和管理，使保护装置随时处于完好状态 | 提高保护装置安装和调试的质量 | 采用质量高，动作可靠的继电器和元件 | 答案：ABCD
298. 电流互感器不允许长时间过负荷的原因是( )。 | AB | 铁心磁通密度达到饱和或过饱和，使电流互感器误差增大，表计指示不正确，难以反映实际负荷 | 磁通密度增大，使铁芯和二次线圈过热绝缘老化快，甚至出现损坏等情况 | 保护会误动作 | 保护装置硬件会损坏 | 答案：AB
299. 关于电力网中的变压器一、二次侧额定电压的规定，下面描述正确的是（ ）。 | ABCD | 变压器一次绕组的额定电压应等于接入电网的额定电压 | 如变压器直接与发电机连接，其一次侧额定电压应与发电机额定电压相等 | 对于阻抗大的变压器，二次侧额定电压应此线路额定电压高 10% | 对于阻抗小的变压器，二次侧额定电压应比线路额定电压高 5% | 答案：ABCD
300按频率自动减负荷装置，在供电电源终端时，防止由于用户电动机反馈电压而引起的误动作的方法有（ ） | ABC | 采用加延时的办法 | 采用电流闭锁的方法 | 采用电压闭锁的方法 | 采用无功闭锁的方法 | 答案：ABC
301.对于双母线接线方式的变电站，当某一出线发生故障且断路器拒动时，应由( )切除电源。 | AC | 失灵保护 | 母线保护 | 对侧线路保护 | 后备保护 | 答案：AC
302. 中性点不接地系统中，若电压互感器一次侧保险断一相，有（ ）现象发生， | ABCD | 预告信号铃响 | 发出“×x母线接地”信号 | 绝缘监视表一相电压降低，其他两相电压相等 | 与该母线有关的电压、有功、无功功率表读数下降 | 答案：ABCD
303. 变压器气体保护动作的原因有( ) | ABCD | 变压器内部严重故障 | 二次回路问题误动作 | 某些情况下由于油枕内的胶囊安装不良造成呼吸器堵塞油温发生变化后，呼吸器突然冲开，引起气体保护动作 | 变压器附近有较强的震动 | 答案：ABCD
304. 电压互感器的接线方式包括( )。 | ABC | Y，y，d接线 | Y，y接线 | V,v接线 | D,y接线 | 答案：ABC
305.继电保护快速切除故障对电力系统的好处包括（ )。 | ABCD | 提高电力系统的稳定性 | 电压恢复快，电动机容易自启动并迅速恢复正常，从而减少对用户的影响 | 减轻电气设备的损坏程度，防止故障进一步扩大 | 短路点易于去游高，提高重合闸的成功率 | 答案：ABCD
306. 定时限过电流保护的特点是( ) | ABCD | 为了实现过电流保护的动作选择性，各保护的动作时间一般技阶梯原则进行整定 | 相邻保护的动作时间，自负荷向电源方向逐级增大 | 每套保护的动作时间是恒定不变的，与短路电流的大小无关 | 保护范围受系统运行方式变化而变化 | 答案：ABCD
307. 保护装置应具有在线自动检测功能，包括 ( )的自动检测。 | ABC | 保护硬件损坏 | 功能失效 | 二次回路异常运行状态 | 通讯中街 | 答案：ABC
308.新安装或二次回路经变动后的变压器差动保护须做( )工作后方可正式投运， | ABCD | 应在变压器充电时将差动保护投入运行 | 带负荷前将差动保护停用 | 带负荷后测量负荷电流相量，正确无误后 | 带负荷后测量继电器的差电流，或差电压正确无误后 | 答案：ABCD
309. 变压器励磁涌流具有（)特点 | ABCD | 涌流在初始阶段数值很大，以后逐渐衰减 | 包含有大量的高次谐波，并以二次谐波成分最大 | 涌流波形之间出现间断 | 涌流幅值最大可达6~8倍的额定电流 | 答案：ABCD
310. 继电保护装置必须满足的基本要求是（ )。 | ABCD | 选择性 | 速动性 | 灵敏性 | 可靠性 | 答案：ABCD
311．下列关于高频闭锁负序方向保护描述错误的是( ). | BCD | 对高频收发信机要求较低 | 电压二次断线不影响保护运行 | 非全相运行时被保护线路健全相再发生故障，保护仍能正确动作 | 不反应稳定的三相短路，但可以反应系统振荡时 | 答案：BCD
312.新投产的线路或大修后的线路必须进行（ ）核对。 | BC | 长度 | 相序 | 相位 | 容量 | 答案：BC
313. 电力系统的谐波源主要有（ ） | ABC | 铁磁饱和性 | 电子开关型 | 电弧型 | 电阻型 | 答案：ABC
314. 变压器的气体保护，在运行中应注意的问题是（ )。 | ABCD | 气体继电器接线端子处不应渗油 | 端子盒应能防止雨、雪和灰尘的侵入的措施 | 电源及其二次回路要有防水、防油和防冻的措施 | 要在春秋二季进行防水、防油和防冻检查 | 答案：ABCD
315. 电气设备的二次回路包括( )。 | ABCD | 测量、监察回路 | 控制、信号回路 | 维电保护和自动装置回路 | 操作电流回路 | 答案：ABCD
316. 电流互感器应满足（ )要求 | ABCD | 应满足一次回路的额定电压、最大负荷电流的要求 | 应满足短路时的动、热稳定电流的要求 | 应满足二次回路测量仪表、自动装置的准确度等级的要求 | 应满足继电保护装置 10%误差特性曲线的要求 | 答案：ABCD
317. 对重合闸装置的要求有（ ） | ABCD | 手动或遥控跳闸时，不应重合 | 手动投入断路器于故障线路，由保护将其跳开后，不应重合 | 重合闸起动采用控制开关与断路器位置不对应原理及保护起动，而且保证仅重合一次 | 一般自动复归，有值班人员的 10kV 以下线路也可手动复归 | 答案：ABCD
318. 气体保护的保护范围是( ) | ABCD | 变压器内部的多相短路 | 匝间短路，绕组与铁心或与外壳间的短路 | 油面下降或漏油 | 分接开关接触不良或导线焊接不良 | 答案：ABCD
319.指示断路器位置的红、绿灯不亮，对运行的影响包括（ ) | ABCD | 不能正确反映断路器的跳、合闸位置或跳合闸回路完整性，故障时造成误判断 | 如果是跳闸回路故障，当发生事故时，断路器不能及时跳闸，造成事故扩大 | 如果是合闸回路故障，会使断路器事故跳闸后自投失效或不能自动重合 | 跳、合闸回路故障均影响正常操作 | 答案：ABCD
320. 负载与电源连接的原则：一是保证负载得到额定电压：二是尽量使三相负载对称分布。无论是三相交流电源还是三相负载都有星形（Y)和三角形（公)两种连接方式。因此，三相电路可能实现的连接方式有（ ）。 | ABCD | Y-Y连接 | Y-Δ连接 | Δ-Y连接 | Δ-Δ连接 | 答案：ABCD
321.在电阳、电感、电容的串联电路中，出现电路端电压和总电流同相位的现象，叫串联谐振。串联谐振的特点有( ) | ABCD | 电路呈纯电阻性，端电压和总电流同相位 | 电抗X等手零，阻抗Z等于电阻R | 电路的阻抗最小、电流最大 | 在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压，因此串联谐振也称电压谐振 | 答案：ABCD
322. 在电阳、电感、电容的并联电路中，出现电路端电压和总电流同相位的现象，叫并联谐振。它的特点是( ). | BC | 并联谐振是一种完全的补偿，电源无需提供无功功率，只提供电阻所需的有功功率 | 电路的总电流最小，而支路的电流往往大于电路的总电流，因此，并联谐振也称电流谐振 | 发生并联谐振时，在电感和电容元件中会流过很大的电流，因此会造成电路的熔丝熔断或烧毁电气设备等事故 | 在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压，因此并联谐振也称电压谐振 | 答案：BC
323. 下列哪些情况下自动重合闸装置不应动作（ )？ | AB | 由值班人员手动跳闸或通过遥控装置跳闸时 | 手动合闸，由于线路上有故障，而随即被保护跳闸时 | 继电保护动作时 | 出口继电器误碰跳闸时 | 答案：AB
324. 电流互感器的几种基本接线方式是（ ） | ABCD | 完全星形接线、三角形接线 | 两相两继电器不完全星形接线 | 两相一继电器电流差接线 | 三相并接以获得零序电流 | 答案：ABCD
325. 重合闸时间为从故障切除后到断路器主断口重新合上的时间，主要包括（ ). | BC | (^)断路器动作时间 | 重合闸整定时间 | 断路器固有合闸时间 | 灭弧时间 | 答案：BC
326. 电力调度自动化系统中，调度员潮流模块的启动方式主要有（ ) | ABC | 人工启动 | 周期启动 | 事件触发 | 远程启动 | 答案：ABC
327. 电力调度自动化系统中，调度员潮流应用计算所获取的断面来源于（ ). | BC | SCADA 实时数据断面 | 状态估计实时断面 | 状态估计保存的历史断面 | SCADA 保存的历史断面 | 答案：BC
328. 智能变电站的基本要求为（ ). | ABC | 全站信息数字化 | 通信平台网络化 | 信息共享标准化 | 管理运维自动化 | 答案：ABC
329.下列哪些属于智能变电站应用范畴（ )？ | ABCD | 顺序控制 | 智能告警与分析决策 | 故障信息综合分析决策 | 源端维护 | 答案：ABCD
330. 智能电网调度技术支持系统的电网实时监控与智能告警应用主要包括( )。 | ABCD | 电网运行稳态监控 | 电网运行动态监视与分析 | 二次设备在线监视与分析 | 综合智能分析与告警 | 答案：ABCD
331．下列关于生产控制大区内部安全防护说法正确的是（ ) | AB | 元许非控制区（安全区山)内都业务系统采用 B/s 结构，但仅限于业务系统内部使用 | 允许提供纵向安全 Web 服务，可以采用经过安全加固且支持 HTTPS 的安全 Web服务器和 Web 浏览工作站 | I区和II区通信必须使用单向隔离装置 | I区和II区通信无需任何防护 | 答案：AB
332.电力二次系统的安全防护原则是（ ). | ABCD | 安全分区 | 网络专用 | 横向隔离 | 纵向认证 | 答案：ABCD
333. 谐波对电网的影响有（ ） | ABCD | 对旋转设备和变压器引起附加损耗以及发热增加 | 对线路引起附加损耗 | 引起系统的电感、电容发生谐振，使谐波放大 | 干扰通信设备 | 答案：ABCD
334. 电力系统同期并列的条件有（ ） | ABCD | 相序相同 | 相位相同 | 压差在规定范围内 | 频差在规定范围内 | 答案：ABCD
335. 电力系统安全稳定计算分析的目的有（ )。 | ABCD | 对电力系统进行详细的仿真计算和分析研究 | 确定系统稳定问题的主要特征和稳定水平 | 提出提高系统稳定水平的措施和保证系统安全稳定运行的控制策路 | 指导电网规划、设计、建设、生产运行以及科研、试验中的相关工作 | 答案：ABCD
336. 特殊方式包括以下哪几种方式（ ） | ABCD | 节假日运行方式 | 主干线路、变压器或其他系统重要元件、 设备计划外检修 | 电网主要安全稳定控制装置退出 | 其他对系统安全稳定运行影响较为严重的方式 | 答案：ABCD
337． 当两台变比不相同的变压器并列运行时会（ ）, | AB | 将会产生环流 | 影响变压器的输出功率 | 不能按变压器的容量比例分配负荷 | 会使变压器短路 | 答案：AB
338.变电站直流系统接地的危害是（ ) | ABCD | 可造成断路器误跳闸 | 可造成断路器拒绝跳闸 | 可造成熔断器熔断 | 可造成继电保护误动作 | 答案：ABCD
339. 断路器中的油起( )作用。 | BC | 冷却 | 绝缘 | 灭弧 | 保护 | 答案：BC
340. 变压器有哪几种常见故障（ )？ | ABCD | 线圈故障：主要有线圈西间短路、线圈接地、相间短路、线悶断线及接头开焊等 | 套管故障：常见的是炸毁、闪络放电及严重漏油等 | 冷却装置故障：主要有风冷电源消失：冷却器故障 | 铁心故障：主要有铁芯柱的穿心螺杆及夹紧螺杆绝缘损坏而引起的：铁心有两点接地产生局部发热，产生涡流造成过热 | 答案：ABCD
341.下列（ )情况可以使变压器工作磁密增加。 | AD | 电压升高 | 电压降低 | 频率升高 | 频率降低 | 答案：AD
342. 电压调整的具体方法有( ), | ABCD | 投切电容器 | 改变变压器分接头 | 调整运行方式 | 投切电抗器 | 答案：ABCD
343. 发电机失磁对系统和发电机本身的影响包括（ ）。 | ABCD | 从系统吸收无功功率，造成系统电压下降 | 有可能使其他发电机过电流 | 在转子回路中感应出转差频率的电流，引起转子局部过热 | 发电机发生震动 | 答案：ABCD
344.三绕组变压器三侧都装过电流保护的作用是（ )。 | ACD | 能有选择地切除故障，无需将变压器停运 | 能快速切除变压器内、外部故障 | 各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护 | 可以保护变压器任意一侧的母线 | 答案：ACD
345. 并网运行发电厂应具备至少两个独立的通信电路接入电力通信网，以便组织不同路由器的（ ），等通道。 | ABCD | 继电保护 | 安控 | 调度 | 自动化 | 答案：ABCD
346.下列对电容器的描述正确的是（ ）。 | AC | 电容等于单位电压作用下电容器每一极板上的电荷量 | 电容器储存的电量与电压的平方成正比 | 电容器具有隔断直流电，通过交流电的性能 | 串联电容器的等效电容等于各电容倒数之和 | 答案：AC
347. 电力系统工额过电压的原因主要有以下几点（ )。 | ACD | 空教长线路的电容效应 | 系统中各元件参数选择不当引起的诺振效应 | 甩负荷引起的工频电压升高 | 不对称短路引起的非故障相电压升高 | 答案：ACD
348. 单母线按线的 10kV 系统发生单相校地后，经逐条线路试停电查找，接地现象仍不消失的原因是（ )。 | ACD | 两条线路同时同相接地 | 消弧线圈有接地 | 站内母线接地 | 主变1okV侧有接地 | 答案：ACD
349， 电力系统中的谐波对电力变压器的危害有( )。 | ABCD | 铜耗增大 | 噪声增大 | 铁耗增大 | 降低了变压器的实际使用容量 | 答案：ABCD
350. 电流互感器运行注意事项主要有（ ） | ABC | 电流互感器不得超额定容量长期运行 | 电流互感器二次侧电路应始终闭合 | 电流互感器二次侧线圈的一边和铁心应同时接地 | 电流互感器二次侧应开路运行 | 答案：ABC
351.在原边侧加零序电压，变压器副边绕组中会有零序电流的接线是( ) | AB | A YN,d | YN, yn | Y,y | Y.d | 答案：AB
•352.常用的静态电压稳定分析指标有（ )。 | ACD | 电压裕度 | 频率裕度 | 有功裕度 | 无功裕度 | 答案：ACD
353. 常用的静态电压稳定性分析方法有( ) | ABCD | 灵敏度分析法 | 潮流多解法 | 雅可比矩阵奇异值分解法 | 最大功率法 | 答案：ABCD
354. 低频振荡的现象一般包括（ ). | BCD | 系统频率发生大幅度变化 | 系统频率发生小幅度变化 | 部分变电站、发电厂出线上的功率发生周期性摆动、母线电压发生小幅摆动 | 省网间或大区联络线功率发生周期性摆动 | 答案：BCD
355.引起系统低频振荡的原因主要有（ ) | ABCD | 系统在负阻尼时发生的自发功率振荡 | 系统在受到扰动后，由于阻尼弱其功率振荡长久不能平息 | 系统振荡模式与电网中某种功率波动的频率相同，且由于阻尼弱时，使弱联络线上的该功率得到放大，产生强烈的功率振荡 | 由发电机转速交化引起的电磁力矩变化和电气回路糯合产生的机电振荡 | 答案：ABCD
356. 值班调度员在解、合环前，应认真考虑的因素有（ )。 | ABCD | 继电保护 | 电压波动 | 潮流变化 | 设备过载 | 答案：ABCD
357. 减小输电线路的电抗，主要方法有( ) | ACD | 改善输电线路和导线结构 | 合理安排系统运行方式 | 减小变压器的漏抗 | 输电线路串联电容补偿 | 答案：ACD
358. 复杂电力系统暂态稳定计算建模，负荷模型一般可采用计及（ ）的静态负荷模型进行模拟，也可采用计及电动机等的动态负荷模型表示。 | ABCD | 恒阻抗 | 恒功率 | 恒电流 | 相应的负荷频率因子 | 答案：ABCD
359. 在计算分析动态电压稳定时，有时需要采用计及动态负荷特性的负荷模型进行模拟，此外模型中应考虑（ )。 | ABCD | 无功补偿装置动态特性 | 带负荷自动调压变压器的分接头动作特性 | 发电机定子和转子过流和低励限制 | 发电机强励动作特性 | 答案：ABCD
360. 复杂电力系统暂态稳定计算分析，常用的故障类型主要有（ ） | AD | 对称性故障 | 单相故障 | 三相故障 | 不对称性故障 | 答案：AD
361． 分析机电暂态过程常见的问题主要有（ ） | ABCD | 发电机摇摆、失稳，振荡中心系统电压、功率等的波动 | 各节点电压情况，低电压、电压失稳或者过电压 | 各发电机频率变化，频率变化对发电机组等设备安全运衍的影响 | 各支路有功、无功变化，功率越限对输电线路及设备安全运行的影响 | 答案：ABCD
362. 负荷预测分为（ )几类。 | ABCD | 实时预测 | 短期预测 | 中期预测 | 长期预测 | 答案：ABCD
363. 负荷调整的方法主要分为（ )调整, | ABD | 日负荷 | 周负荷 | 月负荷 | 年负荷 | 答案：ABD
364.铁磁材料的共同特性有( ). | ABC | 磁滞性 | 饱和性 | 高导磁性 | 磁化曲线线性 | 答案：ABC
365. 变压器铁心在交变磁场中产生的磁滞损耗大小与（ )有关。 | ABC | 磁场交变的频率 | 铁心的体积 | 磁滞回线的面积 | 铁心的电阻率 | 答案：ABC
366.分裂变压器的运行方式有（ ). | ABD | 分裂运行 | 并联运行 | 串联运行 | 单独运行 | 答案：ABD
367.合环时应根据（ )来考虑合环时潮流的变化， | ABCD | 上一级网络的方式情况 | 参与合环的低压侧母线压差 | 上一级网络的网络参数 | 运行经验 | 答案：ABCD
368下列关于调压变压器描述正确的有（ ） | AC | 自耦调压器通过手柄改变二次绕组的匝数，从而调节输出电压 | 自耦调压器容量可以较大 | 移圈调压器输出电压与短路线圈的位置有关 | 移圈调压器由于调节过程中存在火花，容量不宜过大 | 答案：AC
1369. 电压变化率是变压器的主要性能指标之一，其大小主要与（)相关, | ABC | 交压器内部阻抗 | 负载的大小 | 负载的性质 | 变压器空载电压 | 答案：ABC
370.同步电机的冷却方式可以分为（ ） | ABC | 风冷 | 水冷 | 氢冷 | 强迫油循环冷却 | 答案：ABC
371.为保证电力系统安全运行，同步发电机励磁系统应满足以下要求（ ） | ABCD | 能根据负载的交化自动调节励磁电流，以维持电压恒定 | 电力系统发生故障使电压下降时，能快速强行励磁，避免发电机失步 | 励磁系统的电源应尽量不受电力系统的影响 | 励磁系统应可靠稳定运行，操作方便、维护简单 | 答案：ABCD
372.变压器的铭牌上一般标有额定容量、额定电压和( ). | ACD | 额定电流 | 额定温升 | 阻抗电压 | 空载损耗 | 答案：ACD
373.以下关于励磁过电流的麦述正确的有（ ) | ABC | 由于一次绕组具有电阻，一般经过几个周期，励磁过电流逐渐衰减到正常值 | 有可能导致变压器保护误动 | 合闸时在一次侧绕组回路中串联一个附加电阻，可以加速励磁过电流的衰减 | 励磁过电流会导致绕组过热烧毁 | 答案：ABC
374. 变压器故障按回路划分可分为（ ). | ABD | 油路故障 | 磁路故障 | 绕组故障 | 电路故障 | 答案：ABD
375. 在( )情况下会考虑采取合环运行。 | AD | 不停电转供电 | 降低短路电流 | 提高系统运行经济性 | 提高系统供电可靠 | 答案：AD
376. 同步发电机空载运行时存在( ) | BCD | 电枢基本铜损耗 | 机械损耗 | 电枢基本铁损耗 | 励磁损枆 | 答案：BCD
377. 发电机与电网并列运行，应满足下列条件（ ) | ABCD | 电压大小相等 | 频率相等 | 电压相位相同 | 相序相同 | 答案：ABCD
378.同步发电机不对称运行对发电机及电力系统的影响正确的有（ )。 | ABD | 引起转子附加损耗增加及发热 | 发电机的负序磁场在定子绕组中产生一系列奇次谐波 | 引起隐极发电机机组的强烈振动 | 导致异步电动机的电磁转矩及出力降低，并引起过热 | 答案：ABD
379-同步发电机失去直流励磁后（ )。 | BC | 仍能维持同步运行 | 转入异步运行 | 向电网送出有功功率 | 向电网送出感性无功功率 | 答案：BC
380. 同步发电机无励磁运行时，表计现象有( )。 | ABD | 转子电流表指示等于或接近于零 | 定子电流表指示升高并摆动 | 有功电力表，无功电力表指示负值，功率因数表指示进相 | 发电机母线电压表指示降低并摆动 | 答案：ABD
381以下关于同步发电机突然短路电流对发电机的影响，描述正确的是（ ) | BCD | 定子铁心与定子绕组端部产生排斥力 | 定子绕组各相邻接部分之间产生排斥力 | 定子与转子受到冲击电磁转矩的作用 | 导致绕组发热 | 答案：BCD
382.电网进行无功补偿可以( ). | ，BCD | 减少系统频率波动 | 增加电网输电能力 | 减少电网的传输损耗 | 提高用户的功率因数 | 答案，BCD
383，以下关于同步发电机突然短路电流对电力系统的影响，描述正确的是( ) | ,ABD | 发电机失去同步，破坏电力系统的稳定性 | 未短路相绕组出现过电压 | 短路相绕组产生过电压 | 定子电流出现高次谐波分量 | ,答案：ABD
384. 静止补偿器由 （ )组成。 | ，ABD | 并联电容器 | 电抗器 | 串联电容器 | 检测与控制系统 | 答案，ABD
385. 直流电机的铭牌上标明电机的相关信息，包括( )等。 | ABCD | 型号 | 额定值 | 工作方式 | 绝缘等级 | 答案：ABCD
386.智能电网相比传统电网的优势是：（ ）。 | 答桌：ABCD | 发电侧智能电网将解决电厂生产电力并接入电网传输环节的难题 | 输电环节中，智能电网的特高压技术可以解决电力长距离运输的难题 | 配电环节中智能电网将统筹优化电力配送，提高整体电网的效泽 | 用电环节智能电网将改麥用户用电习惯，实现智能化家庭 | 答桌：ABCD
387. 智能调度的基本内涵包括（ ）。 | ABCD | 安全可靠 | 灵活协调 | 运行高效 | 经济环保 | 答案：ABCD
388， 按照信息的信道不同，电力系统通信可以分为（ )。 | ，BC | 载波通信 | 有线通信 | 无线通信 | 串口通信 | 答案，BC
389，核相可在设备的（ )进行。 | ABCD | 一次侧 | 二次侧 | 开关两侧 | 隔离开关两侧 | 答案：ABCD
390， 对无功平衡影响的因素有（ ) | ABCD | 超高压线路充电功率 | 网损和线路的改造、投运 | 大型用户开停 | 新变压器投运 | 答案：ABCD
391.合环操作必须确保合环后各环节潮流的变化不超过（ )等方面的限额 | ABC | 继电保护 | 系统稳定 | 设备容量 | 设备电压 | 答案：ABC
392. 若认为接收的调度指令不正确，应该（ | ABCD | 立即向上级调控员提出意见 | 如上级调控员重复其调度指令，下级调控机构的调控员或厂站值班员应按调度指令要求执行 | 如执行该调度指令确实将威胁人员、设备或电网的安全时，下级调控机构的调控员或厂站值班员可以拒绝执行 | 将拒绝执行的理由及修改建议报上级调控员 | 答案：ABCD
393. 多电源变电站母线失电，为防止各电源突然来电引起非同期，应（)。 | AC | 单母线应保留一电源断路器其他所有断路器全部拉开 | 双母线应首先合上母联断路器，然后在两组母线上只保留一个主电源断路器 | 双母线应首先拉开母联断路器，然后在每组母线上只保留一个主电源断路器，其他所有断路器全部拉开 | 应将母线上所有可能来电的断路器全部拉开 | 答案：AC
394.电压互感器的停电操作应 （ ), | ACD | 考虑进行二次电压切换 | 拉开高压侧隔离开关，然后取下低压侧熔丝 | 在电压互感器与其高压侧隔离开关之间验电接地 | 取下低压侧熔丝，然后拉开高压侧隔离开关 | 答案：ACD
0395.电压互感器停用可能影响的保护或自动装置有（ ). | ABC | 距离保护 | 母差保护 | 低电压保护 | 主变差动 | 答案：ABC
396. 合闸闭锁的断路器应（ ) | AB | 有条件时将闭锁合闸的断路器停用 | 不能停用断路器时，将该断路器的重合闸停用 | 不能停用断路器时，不必将该断路器的重合闸停用 | 改为非自动状态 | 答案：AB
397.下列对于合环操作描述错误的是（ ). | ABC | 相位可以不一致 | 电压相角差无要求 | 电压差无要求 | 相位必须一致 | 答案：ABC
398. 进行解环操作时，满足（ )条件。 | AC | 解环后各元件不应过载 | 解环后电压角差小于 10° | 解环后各节点电压不应超过规定值 | 解环后电压角差小于 20° | 答案：AC
399.解环前应充分考虑( )。 | AB | 解环后电压的变化 | 解环后潮流的变化 | 天气情况 | 设备情况 | 答案：AB
400. 调度员正式上岗前应经过( )等阶段 | ABCD | 现场实习 | 跟班学习 | 上岗考试 | 监护值班 | 答案：ABCD
401. 并网发电厂应根据（ )，提出设备检修计划申请，并按电力调度机构的要求提交。 | AC | 设备健康状况 | 地方政府的要求 | 发电设备检修导则 | 领导要求 | 答案：AC
402.留检修备用容量时，应考虑（ )。 | ABCD | 系统负荷特点 | 水火电比重 | 设备质量 | 检修水平 | 答案：ABCD
403. 电力系统稳定性与（ )有关。 | ABCD | 系统结构 | 运行方式 | 调节装置的参数 | 干扰的大小、地点和延续时间 | 答案：ABCD
404. 影响电力系统电压的因素有( ). | ACD | 负荷变化 | 电压中枢点、监测点的洗择 | 无功补偿容量的变化 | 功率分布和网络阻抗变化 | 答案：ACD
405. 电力系统稳定计算分析的任务是按照 《电力系统安全稳定导则》规定的安全稳定分析的故障标准，确定电力系统的（)的水平，揚示电网薄弱环节，分析和研究提高稳定的措施. | ABC | 静态稳定 | 暂态稳定 | 动杰稳定 | 网络损耗 | 答案：ABC
406. 电力系统安全稳定计算分析，应从下列哪几种运行方式中分别选择可能出现的对系统安全稳定不利的情况，进行计算分析（ ) | ABC | 正常方式 | 事故后方式 | 特殊方式 | 非同步运行方式 | 答案：ABC
407.下列哪些措施不能提高系统静态稳定性（ ） | AC | 降低系统电压 | 输电线路采用分裂导线 | 采用串联电抗器 | 采用直流输电 | 答案：AC
408. 电力系统中的谐波对电网的电能质量有什么影响（ ）。 | AC | 电压与电流波形发生畸变 | 电压波形发生畸变，电流波形不畸变 | 降低电网电压 | 提高电网电压 | 答案：AC
409. 主变零起升压的目的是：检验新主变及其相关的（ ），回路中设备绝缘耐受情况：一次、二次接线的正确性：测量主变的伏安特性， | CD | 综自 | 通信 | 一次 | 二次 | 答案：CD
410. 根据电力系统所承受的扰动大小的不同，发电机同步运行的稳定性问题又可分为（ ）三大类， | ACD | 静态稳定 | 扰动稳定 | 暂态稳定 | 动态稳定 | 答案：ACD
411. 电力系统的动态稳定主要有（ ） | ABC | 电力系统的低频振荡 | 机电耦合的次同步振荡 | 同步电机的自激 | 静态稳定 | 答案：ABC
412.提高电力系统暂态稳定的措施有( ). | ABCD | 缩短电气距离 | 采用自动重合闸 | 采用快速励磁 | 采用静止无功补偿装置 | 答案：ABCD
413. 采用单相重合闸对系统稳定性的影响是（ ）。 | ABD | 减少加速面积 | 增加减速面积 | 减少減速面积 | 能够提高暂态稳定性 | 答案：ABD
1414. 发电机进相运行的影响有（ ）。 | ABCD | 静态稳定性降低 | 定子端部温度升高 | 厂用电电压降低 | 定子电流增加 | 答案：ABCD
415. 电网调度管理的任务是负责电网的（ ） | ABC | 运行 | 操作 | 事故处理 | 电网规划 | 答案：ABC
416. 静止无功发生器(SVG)的主要功能是（ ). | ABCD | 改善系统稳定 | 电压支撑 | 无功补偿 | 动态无功发生 | 答案：ABCD
417. 电网经济调度工作的主要内容有( ) | ABCD | 经济负荷分配 | 机组经济组合 | 降低网损 | 水电利用 | 答案：ABCD
418. 作业现场“四到位”指（ ) | ABCD | 监督到位 | 人员到位 | 执行到位 | 措施到位 | 答案：ABCD
419.安全管理“四个凡事”指( | ABCD | 凡事有人负责 | 凡事有据可查 | 凡事有章可循 | 凡事有人监督 | 答案：ABCD
420.断路器在操作后应检查（)，来证明断路器的实际位置。 | ABC | 表计变化 | 指示灯 | 断路器机械位罝 | 有电指示装置 | 答案：ABC
421. 电网调度是指电网调度机构为保障电网的 ()运行，对电网运行进行的组织、指挥、指导和协调。 | ABC | 安全 | 优质 | 经济 | 可靠 | 答案：ABC
422.下列哪些属于电网调度的任务（ ) ? | ABCD | 保证电网安全稳定运行 | 满足用户的用电需要 | 运行操作 | 事故处理 | 答案：ABCD
423. 节能发电以节能、环保为目标，最大限度地减少( )。 | ABC | 能源消耗 | 资源消耗 | 污染物排放 | 二氧化硫排放 | 答案：ABC
424. 气体绝缘开关设备（GIS)的优点有( ) | ABCD | 占地面积小 | 检修周期长 | 运行可靠性高 | 电磁污染小 | 答案：ABCD
425. 以下属于生物质能发电的是（ )。 | ABD | 秸秆发电 | 有机垃圾发电 | 尾气发电 | 薪柴发电 | 答案：ABD
426. 提高暂态稳定水平的一次系统措施包括( ) | ABCD | 串联电容补偿 | 中间并联补偿 | 加设中间开关站 | 增设线路 | 答案：ABCD
427. 保证电力系统安全稳定运行的基本条件有（ )。 | ABCD | 有一个合理的电网结构 | 对所设计和所运行的电力系统进行全面的研究分析 | 在事故发生后，电力系统仍然能够安全稳定的运行 | 万一系统失去稳定，能有预定措施防止出现恶性连锁反应，尽可能缩小事故损失,尽快使系统恢复正常运行 | 答案：ABCD
428.广义的电力市场是指电力( )关系的总和。 | ABCD | 生产 | 传输 | 使用 | 销售 | 答案：ABCD
429， 电力系统的暂态过程包含哪几种过程 （ )？ | ABC | 波过程 | 电磁暂态过程 | 机电暂态过程 | 热稳定𨑬程 | 答案：ABC
430. 对仅有隔离开关的TV 可以单独操作，其状态有 | ACD | 运行 | 热备用 | 冷备用 | 检修 | 答案：ACD
431. 影响暂态稳定性的因素有（ ). | ABCD | 故障前发电机功率 | 故障类型或严重程度 | 故障切除时发电机功角 | 故障切除后网络参数变化 | 答案：ABCD
432. 国家电网公司系统安全生产工作，要保证“三个百分之百”，即( )。 | ABC | 人员的百分之百 | 时间的百分之百 | 力量的百分之百 | 制度的百分之百 | 答案：ABC
433. 安全生成作业过程 “三不伤害”指（ ）。 | BCD | 不伤害设备 | 不伤害自己 | 不伤害他人 | 不被他人伤害 | 答案：BCD
434. 电力系统大扰动主要有（ ）。 | ABCD | 非同期并网（包括发电机非同期并列) | 各种突然断线故障 | 大型发电机失磁、 大容量负荷突然启停 | 各种短路故障 | 答案：ABCD
435. 电力系统的电压稳定与系统中的（ )因素有关。 | ABCD | 电源配置 | 网络结构 | 运行方式 | 负荷特性 | 答案：ABCD
436. 以下哪些故障适用于第二级安全稳定标准（ ). | CD | 线路单相瞬时故障重合成功 | 直流输电线路单极故障 | 同杆并架双回线异名两相同时发生单相永久故障重合不成功，双回线同时三相跳开 | 母线故障 | 答案：CD
437. 电网调度基本任务有（ ). | ABCD | 合理使用发、输、变电设备能力，保证负荷用电需求 | 消除运行隐患、处置异常故障，保证电网安全运行和连续供电 | 协调发、输、变、配、用等各环节运行，保证供电质量 | 组织、指挥、协调电网生产运行 | 答案：ABCD
438. 电网调度的基本要求有( )。 | ABCD | 符合国家相关法律法规要求 | 符合电网运行的客观规律要求 | 符合商品价值规律的要求 | 符合社会主义市场经济的要求 | 答案：ABCD
439， 电网调度是指电网调度机构为保障电网的安全、优质、经济运行，对电网运行进行的（ )。 | ABCD | 组织 | 指挥 | 指导 | 协调 | 答案：ABCD
440.关于节能发电调度说法正确的有（ | ACD | 前提是保障电力可靠供应 | 目的是降低电价 | 优先调度可再生发电资源 | 力求最大限度地减少能源、资源消耗和污染物排放 | 答案：ACD
441. 以下不允许使用隔离开关操作的有（ ） | ABD | 切、合空载变压器 | 切、合并联电抗器 | 隔离停电设备 | 切、合空载线路 | 答案：ABD
442，在不同负载的交流回路中，电压与电流的关系为（ ） | AB | 纯电阻电路中，电压与电流的相位相同 | 纯电感回路中，电流滞后电压 90° | 纯电容回路中，电流滞后电压 90° | 必须视电源情况而定 | 答案：AB
443. 电力绝缘子按材质可分为( ) | ABC | 玻璃绝缘子 | 硅橡胶绝缘子 | 陶瓷绝缘子 | 瓷横担绝缘子 | 答案：ABC
444. 违反电网调度管理条例规定的( )行为，对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级机关给子行政处分， | ABCD | 不执行有关调度机构批淮的检修计划的 | 不如实反映电网运行情况的 | 不如实反映执行调度指令情况的 | 不执行调度指令和调度机构下达的保证电网安全的措施的 | 答案：ABCD
445. 调度系统三项分析制度是指( ) | ABC | 运行分析制度 | 安全分析制度 | 二次设备分析制度 | 设备分析制度 | 答案：ABC
446. 下列关于电力系统频率特性的描述，正确的是（)。 | ABC | 电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性 | 它是由系统的有功负荷平衡决定的，且与网络结构 （网络阻抗) 关系不大 | 在非振荡情况下，同一电力系统的稳态频率是相同的 | 系统频率无法集中调整控制 | 答案：ABC
447. 为尽快消除系统间联络线过负荷，应主要采取哪些措施（ )？ | ABCD | 受端系统的发电厂迅速增加出力 | 送端系统的发电厂降低有功出力 | 当联络线己达到规定极限负荷时，应立即下令受端切除部分负荷，或由专用的自动装置切除负荷 | 有条件时，值班调度员改变系统结线方式，使潮流强迫分配 | 答案：ABCD
448. 发电机调相运行时对系统有什么作用( )？ | CD | 改善系统频率特性 | 消除系统谐波 | 可调节无功 | 维持系统正常电压水平 | 答案：CD
449. 电力“三公”调度应当遵循以下原则（ ） | ABCD | 贯彻国家能源政策、环保政策和产业政策，认真执行国家和行业的有关标准、规定 | 执行电网调度规则，维护电网运行秩序，保障电力系统的安全、优质、经济运行，充分发挥电力系统能力，最大限度地满足社会的电力需求 | 遵守电力市场规则，发挥市场调节作用，促进资源优化配置 | 依据《并网调度协议》和购售电合同，督促各方履行义务，维护并网发电厂和电力用户的合法权益 | 答案：ABCD
450. 电力监管的任务是维护电力市场秩序，依法保护（)，保障电力系统安全稳定运行，促进电力事业健康发展。 | ABCD | 电力投资者的合法权益 | 电力经营者的合法权益 | 电力使用者的合法权益 | 社会公共利益 | 答案：ABCD
1．抽水蓄能电站在电网中的主要工作方式是（ )。 | A | 用电高峰时 段当作水轮发电机发电，用电低谷时段当作水泵抽水蓄能 | 用电高峰时段当作水泵抽水蓄能，用电低谷时段当作水轮发电机发电 | 任何时段都当作水轮发电机发电 | 任何时段都当作水泵抽水 | 答案：A
2．水泵的安装高度主要受（ )控制，否则将抽不上水或出水量很小 | B | 扬程 | 真空度 | 电动机功率 | 水泵效率 | 答案：B
3. 在抽水蓄能电站，下列（ )项不是SFC 变频单元保护。 | B | 过电压保护 | 低频保护 | 过速保护 | 低电压保护 | 答案：B
4. 抽水蓄能电站上库水到达死水位时，( )工况运行的机组会自动停机，并闭锁该工况启动。 | A | 发电 | 发电调相 | 抽水 | 抽水调相 | 答案：A
5. 导叶实际开度（黑针)与开度限制指针重合时，应（ )。 | C | 减少开度限制使之不重合 | 增加转速调整（频率给定) | 减小转速调整使实际开度至开度限制以下 2%~3% | 增加开度限制 | 答案：C
6.制动加闸过程中，制动环表面温度急剧升高，因而产生（ )变形，有的出现龟裂现象 | A | 热 | 冷 | 暂时 | 形状 | 答案：A
7. 水轮机运转综合特性曲线中的出力限制线是根据（ )绘制的 | C | 发电机出力 | 水轮机出力 | 水轮机出力和发电机出力 | 以上都不是 | 答案：C
8.调速器人工失灵区的设置是起着固定机组（ )的作用。 | C | 频率 | 电压 | 负荷 | 功怒 | 答案：C
9.混流式水轮机增加叶片数目的目的是（ ） | A | 提高转轮的强度，但会使水轮机的过流量相应减少 | 提高转轮的强度，但会使水轮机的过流量相应增加 | 提高转轮的刚度，但会使水轮机的过流量相应增加 | 提高转轮的刚度，但会使水轮机的过流量相应减少 | 答案：A
10. 在调节保证计算中，机组调节时间是指在大波动情况下，导叶由最大开度按（ ）关闭到空载开度所需要的时间。 | A | 直线 | 抛物线 | 指数衰减曲线 | 几何级数衰减曲线 | 答案：A
11.合理的水库调度足保证水电厂经济运行的一个重要条件。水库调度曲线一般设有五个区（ )。 | A | 限制出力区、保证出力区、加大出力区、满发出力区、防洪调度区 | 减少发电区、正常发电区、加大发电区、影响发电区、泄洪区 | 死水位区、保证出力区、加大出力区、影响发电区、警戒区 | 死水位区、正常发电区、加大发电区、满发出力区、泄洪区 | 答案：A
12. 对水轮机工作参数，正确的叙述是（ ）。 | B | 水轮机的工作参数指水头、流量、出力 | 流量指单位时间内，通过水轮机某一既定过流断面的水流，单位是立方米/秒(m3/s) | 工作水头指水轮机进、出口水体的能量差，单位是米(m) | 出力指水轮机主轴所输出的功，单位为千瓦 (kW) | 答案：B
13. 水泵水轮机组的调节保证应使（ ). | C | 发电工况甩负荷时流道内的正水击压力不小于设计值 | 抽水工况断电时尾水管内的负水击压力不小于设计值 | 发电工况甩负荷机组转速上升值和压力钢管水击压力上升值均不大于设计值 | 尾水管不产生负压 | 答案：C
14. 机组首次起动到额定转速后，应测定机组各 部位的振动值和摆度。若振动超过允许值，须做（ ）试验。 | B | 过速度 | 动平衡 | 静平衡 | 开停机 | 答案：B
15. 下列区域空气是负压运行的是（ ） | C | 主厂房安装场 | 主厂房蜗壳层 | 排烟电缆交通廊道及竖井 | 主变洞 | 答案：C
16. 水电厂发电是将水能转化为电能的复杂过程，其转化效率主要取决于（)。 | D | 发电机效率 | 水轮机效率 | 机组传动效率 | 发电机效率、水轮机效率和机组传动效率的乘积 | 答案：D
17.机组（ )是检验调速器的动态特性及机组继电保护的灵敏度 | B | 带负荷试验 | 过速试验 | 甩负荷试验 | 空载试验 | 答案：B
18. 水轮机调节系统中，被称为调节对象的是（ )。 | D | 发电机 | 水轮机 | 引水系统 | 引水系统、水轮机、发电机 | 答案：D
19. 水轮机调速系统中，由原来的平衡状态过渡到新的平衡状态的过程称为 （)或动态过程。 | A | 过渡过程 | 非稳定过程 | 平衡过程 | 不平衡过程 | 答案：A
20. 水电站日平均负荷率是指（ ） | C | 日最小负荷与日平均负荷的比值 | 日最小负荷与日最大负荷的比值 | 日平均负荷与日最大负荷的比值 | 日最小负荷与日平均负荷的比值 | 答案：C
21. 滤水器的作用是（ )。 | D | 清除水垢 | 软化水质 | 清除泥沙 | 清除悬浮物 | 答案：D
22.水电站水轮发电机组若出现调速器主配压网故障需要关闭导叶，可以通过下面 ( )来实现。 | B | 分段关闭装置 | 事故配压阀 | 微机测速装置 | 主令控制器 | 答案：B
23. 水流能量表现形式有( ). | D | 位置势能和动能 | 动能和压力势能 | 位置势能和压力势能 | 位置势能、动能、压力势能 | 答案：D
24. 水轮发电机组停机时，如在转速低于 35%时不加闸制动，长期低转速运转，将对机组造成的主要危害是（ )。 | C | 多耗水，不经济 | 导水机构容易被汽蚀 | 损坏推力轴承及导轴承 | 引起推力瓦的磨损 | 答案C
25. 水电站长期最优运行的中心问题是( )。 | B | 发电量最大 | 水库最优调度 | 负荷最大 | 蓄水量最多 | 答案：B
0 26. 发电机励磁调节器在“手动”，只增加有功时，则( ) | B | 无功不变 | 无功减少 | 不确定 | 无功增加 | 答案：B
27. 水轮机工作水头为（ ） | B | 水轮机引水流道进口桥面与尾水管出口新面的总能头之差 | 水轮机进口断面与尾水管出口断面的总能头之差 | 水电站上、下游自由水面的水位之差 | 水轮机进口桥面与下游自由水面的水位之差 | 答案：B
28. 水轮发电机通过甩负荷试验测得参数可绘制出（ ) | D | 水轮机静特性曲线 | 发电机静特性曲线 | 调速器静特性曲线 | 调速系统静特性曲线 | 答案：D
29. 水电站下列哪种水工建筑物是为了防止水道系统受水锤影响而设置的（ ） | C | 拦污栅 | 溢洪道 | 调压井 | 沉砂池 | 答案：C
30. 水轮机中的能量损失按原因来分，有( ) | B | 容积损失和水力损失 | 容积损失、水力损失、机械损失 | 水力损失和机械损失 | 容积损失和机械损失 | 答案：B
31. 起到提高并列运行水轮发电机组运行稳定性的是( ) | C | 转子集电环 | 定子铁心 | 转子阻尼绕组 | 转子磁轭 | 答案：C
32.下列哪些工况是抽水蓄能机组一般所不允许的（ )？ | B | 抽水转发电 | 发电转抽水 | 抽水转抽水调相 | 发电调相转发电 | 答案：B
33. 水闸是一种低水头水工建筑物，具有（ ) | C | 挡水作用 | 泄水作用 | 挡水与泄水双重作用 | 以上三种都不是 | 答案：C
34.水位测量系统的测量精度与（ )有关。 | D | 压力管道上的温度变化等 | 供气管路上的压力损失 | 被测液体所在地大气压的变化 | 以上说法都对 | 答案：D
35.机组在发电工况运行时，有功通过调速器来调节，抽水工况运行时，吸收的有功大小根据（ )由调速器自动进行调节。 | A | 当时的水头和频率 | 负荷大小和频率 | 当时的水头和负荷参考值 | 以上说法都不对 | 答案：A
36. 在水泵水轮机全特性的水轮机制动区（ ). | B | 水力矩对机组是推动力矩 | 水力矩对机组是制动力矩 | 机组流量方向与水泵工况的流量方向相同 | 机组旋转向与水泵工况相同 | 答案：B
37． 随者水轮发电机负荷的增加，水轮机必须相对将导叶开度( ) | D | 保持不变 | 减小 | 关到零 | 增大 | 答案：D
38. 对水轮机调节系统危害最大的水锤是（ ） | D | 间接水锤 | 末相水锤 | 第一相水锤 | 直接水锤 | 答案：D
39. 抽水蓄能机组在抽水调相运行过程中，下列有关球阀、导叶状态的描述，哪些是正确的（ )。 | A | 球阀关闭，导叶关闭（或至极小开度) | 球阀打开，导叶关闭 | 球阀关闭，导叶打开 | 球阀打开，导叶打开至极小开度 | 答案：A
40. 为防止发电机事故时，在跳闸、灭磁过程中转子过电压，甚至损坏灭磁开关，发电机开关跳闸必须( )灭磁开关跳闸。 | A | 先于 | 后于 | 同时于 | 没有顺序要求 | 答案：A
41.抽水蓄能机组在抽水方向旋转时，调速器优化功能投入，其调速器将根据抽水扬程和频率对导叶开度进行优化调节，以保证机组运行于高效率区，一般情况下，随扬程的减少，其导叶开度（ ) | B | 不变 | 增大 | 减小 | 开度与扬程无关 | 答案：B
42. 水轮机双重调节调速器设置两套调节机构是遵循一定的规律而进行工作的，这种工作关系叫做（ )。 | D | 同步关系 | 相联关系 | 对立关系 | 协联关系 | 答案：D
43. 下列哪种说法是正确的（ )？ | D | 水电站在电网中只能承担调峰作用 | 水电站启动比火电站慢 | 核电站可以担负调峰、调频、调相和事故备用 | 水电站可以担负调峰、调频、调相和事故备用 | 答案：D
44.离心水泵的安装高度主要受（ )控制，否则将抽不上水或出水量很小， | A | 海拔高度或大气压 | 扬程 | 水泵效率 | 电动机功率 | 答案：A
45. 水轮机接力器关闭时间整定的目的是满足（ )的要求。 | C | 正常停机 | 机组不飞逸 | 调保计算 | 事故停机 | 答案C
46. 在下列试验中，属于充水后的动态试验是( ) | A | 空载试验 | 导叶定位试验 | 导叶副环扰动试验 | 静特性试验 | 答案：A
47. 水泵水轮机主轴密封的作用是（ ） | B | 减少漏水损失 | 防止压力水从主轴和顶盖之间渗入导轴承，破坏导轴承工作 | 减小水轮机的轴向水推力 | 提高水轮机的工作效率 | 答案：B
48. 混流式水轮机导叶开度是指（ ). | A | 导叶出口边与相邻导叶间的最小距离 | 导叶出口边与相邻导叶出口边的最大距离 | 导叶出口边与相邻导叶间的最大距离 | 导叶出口边与相邻导叶出口边的最小距离 | 答案：A
149. 发电机在不对称负荷下运行，将出现( ) | C | 转子振动 | 定子表面发热 | 转子表面发热 | 定子热变形 | 答案：C
50. 抽水蓄能机组作调相运行时（ )。 | C | 只可以吸收无功 | 只可以发出无功 | 可以吸收也可以发出无功 | 只能吸收有功 | 答案：C
51. 空蚀破坏主要是（ ） | C | 都不是 | 电化作用 | 机械破坏作用 | 化学作用 | 答案：C
52.水电站中检修排水的特征是（ ) | D | 排水量小，排水时间短 | 排水量大，排水时间长 | 排水量小，排水时间长 | 排水量大，排水时间短 | 答案：D
53. 水电站一般设置强、弱电两种直流电系统，其中弱电直流系统的电压等级为( ) | D | 220v | 48V | 10V | 48V 或 24v | 答案：D
54. 泄水锥的主要作用是( ). | A | 使水流流线更好，提高出力 | 增加转轮重量，防止转速过高 | 使转轮结构匀称好看 | 以上都不是 | 答案：A
55. 在抽水蓄能电站，能够启动发电机消防的保护有（ )。 | B | 励磁变过流 | 小差动保护 | 转子一点接地 | 过负荷 | 答案：B
56. 事故配压阀的作用是（ ) | C | 调节水轮发电机转速 | 控制水轮发电机关机速度 | 当调速器或其他外部设备出现紧急故障时关机 | 关闭水轮发电机调速系统 | 答案：C
57. 调速器与（ )构成了水轮机调节系统。 | A | 水轮发电机组 | 水轮机 | 发电机 | 导水机构和引水系统 | 答案：A
58. 当水流中泥沙含量增加时，对空蚀的影响是（ )。 | B | 减弱 | 增强 | 𣎴影响 | 无法确定 | 答案：B
59． 水轮机中的水流运动是十分复杂的，水流质点沿转轮叶片的运动称为 （)。 | C | 牵连运动的圆周运动 | 水轮机流速三角形 | 相对运动 | 绝对运动 | 答案：C
60.贯穿推力轴承镜板中心的垂线，称为为机组的（ ） | A | 旋转中心线 | 实际中心线 | 轴线 | 中心线 | 答案：A
61. 厂用电自动切换试验尽可能安排在（ )时进行。 | C | 轻负荷 | 随意 | 晚间轻负荷 | 夜间 | 答案：C
62.水库的中长期水文预报主要是预报（ )。 | C | 峰现时间 | 库水位 | 来水量 | 洪峰流量 | 答案：C
63.抽水蓄能电站球阀检修密封是（ ). | C | 气压操作 | 油压操作 | 水压操作 | 以上均可 | 答案：C
64. 抽水蓄能机组被迫停运 30h，未引起少送电。该事故是（ ） | A | d一般设备事故 | 设备一类障碍 | 设备二类障碍 | 8级设备事故 | 答案：A
65. 发电机在运行时定子铁心的发热是由铁心的( )造成的。 | A | 磁滞和涡流损耗 | 涡流损耗 | 磁滞损耗 | 发热损耗 | 答案：A
66. 混流式水轮机适用于（ )。 | B | 高水头 | 高、中水头 | 低水头 | 中、低水头 | 答案：B
67． 抽水蓄能机组在发电工况事故停机时，导叶采用两段关闭规律，目的是( )。 | D | 防止抽水方向反转 | 保护球阀液压系统正常速度关闭 | 防止水压过大引起机组抬机 | 防止水击压力过大而引起压力钢管破裂 | 答案：D
68. 水轮发电机的机械制动装置作用是（ ）。 | B | 制动 | 顶转子或制动 | 停机 | 检修 | 答案：B
69.下列直流负荷中不允许中断供电的是( ). | B | 微机监控备用电源 | 保护电源 | 操作电源 | 信号电源 | 答案：B
70. 导水机构的支撑结构是（ | B | 顶盖与控制环 | 顶盖与底环 | 顶盖与座环 | 控制环与座环 | 答案：B
71. 伞型水轮发电机的上机架为（ )机架 | D | 负荷 | 空载 | 承载 | 非负荷 | 答案：D
72. 水轮机的静水头在数值上（ )同一时刻水轮机的工作水头。 | A | 不小于 | 等于 | 小于 | 大于 | 答案：A
73. 水轮机额定出力是在（ )下水轮机主轴输出的功率。 | C | 最小水头、最大流量、额定转速 | 最大水头、最大流量、额定转速 | 设计水头、设计流量、额定转速 | 设计水头、最大流量、额定转速 | 答案：C
74. 水轮机的最低水头是指( )， | B | 保证水轮机发出额定出力的最低水头 | 保证水轮机安全稳定运行的最低工作水头 | 下游水位最高时的上下游水位差 | 上游水位最低时的上下游水位差 | 答案：B
75. 转子是水轮发电机的旋转部件，由主轴、磁轭、磁极、（ )等主要部件组成。 | A | 支架 | 风扇 | 集电环 | 制动闸 | 答案：A
76.水流进入转轮时，其流动状态基本上为辐向流入，轴向流出的水轮机称为( )水轮机。 | D | 轴流式 | 贯流式 | 斜流式 | 混流式 | 答案：D
77.导轴承在运行中承担（ )载荷。 | D | 所有 | 轴向和径向 | 轴向 | 径向 | 答案：D
78. 推力轴承所用的油类为( ) | D | 绝缘油 | 空压机油 | 齿轮箱油 | 透平油 | 答案：D
79. 抽水蓄能电站机组在抽水调相运行时被闭锁保护是（ ）。 | B | 过电压保护 | 逆功率保护 | 失磁保护 | 差动保护 | 答案：B
80. 关于我国水资源现状描述不正确的是（ )。 | D | 水资源量不丰富 | 时空分布不均匀 | 污染严重 | 水能资源不丰富 | 答案：D
81. 划分水电站水库调节性能大小的主要依据是（ ） |  | 水库库容大小 | 水库控制流域面积大小 | 水库库容调节系数 | 电站装机容量大小 | 答案：
82．混流式水轮机和轴流转浆式水轮机比较，当工作水头和出力变化时，其效率变化不大的是（ )。 | B | 混流式水轮机 | 轴流式水轮机 | 都不大 | 无法比较 | 答案：B
83. 机组甩负荷时，转速或水压上升均过大，其原因可能是（ )。 | C | 导叶关闭时间太短 | 导叶关闭时间太长 | 水轮机与实际水头不适应 | 主配压网放大系数过大 | 答案C
84. 计算梯级水库蓄能值时，下列说法不正确的是（ )。 | A | 要考虑上游水库对本库的影响 | 要考虑本库水量对下游各电站的增发电量的影响 | 梯级蓄能值与水库耗水率的大小有关 | 梯级蓄能值与下游水库耗水率的大小有关 | 答案：A
85. 径流式水电站是（ )。 | D | 径流电站 | 日调节电站 | 年调节电站 | 无调节电站 | 答案：D
86. 静库容与楔形库容的总和称为( ) | C | 总库容 | 调节库容 | 动库容 | 死库容 | 答案：C
87.混流式水轮机和轴流转浆式水轮机比较，当工作水头和出力变化时，其效率变化不大的是（ ）. | B | 混流式水轮机 | 轴流式水轮机 | 都不大 | 无法比较 | 答案：B
88. 混凝土坝坝底承受的渗透压力的大小与（ )成正比。 | C | 上游水深 | 下游水深 | 上、下游水头差 | 坝高 | 答案：C
89. 混凝土拱坝设置诱导缝的作用是( ). | C | 便于施工 | 利于散热 | 改善应力 | 节省材料 | 答案：C
90. 机组甩负荷时，转速或水压上升均过大，其原因可能是( )。 | C | 导叶关闭时间太短 | 导叶关闭时间太长 | 水轮机与实际水头不适应 | 主配压阀放大系数过大 | 答案：C
91．较长年径流系列是指设计代表站断面或参证流域断面有实測径流系统，其长度不短于（ )年，如实测资料小于该长度，则应设法将系列加以延长。 | B | 10 | 20 | 30 | 40 | 答案：B
92.径流系数的值（ ）。 | B | 等于 1 | 小于1 | 大于1 | 不确定 | 答案：B
93. 静水压强的方向必然是（ )，并指向作用面的，这是静水压强的第二特性。 | B | 平行 | 垂直 | 斜交 | 相交 | 答案：B
94.枯水径流变化相当稳定，是因为它主要来源手（ )。 | B | 地表径流 | 地下潜水 | 河网蓄水 | 融雪径流 | 答案：B
95. 理想的梯级水电站开发方式为( ) | D | 下一级回水不考虑上一级尾水而形成梯级 | 下一级回水顶托上一级尾水而形成梯级 | 下一级回水低于上一级尾水而形成梯级 | 下一级回水正好衔接到上一级的尾水而形成梯级 | 答案：D
96. 流域汇流包括坡面汇流和（ )两个阶段。 | D | 地面汇流 | 地表汇流 | 河槽汇流 | 河网汇流 | 答案：D
97. 并入电网运行的水电站必须服从（)的统一调度。 | D | 防汛指挥机构 | 水库调度管理单位 | 水库调度主管部门 | 电网调度机构 | 答案：D
98.水电站装机容量、发电量、保证出力及相应保证率，控制泄量等( ) | B | 水库特征水位及库容 | 电站指标 | 防洪参数 | 供水及其他综合利用指标 | 答案：B
99.为避免给下游造成人为灾害，在汛期防洪时 原则上水库下泄流量应( )。 | A | 不超过本次洪水的入库洪峰流量 | 大于本次洪水的入库洪峰流量 | 等于本次洪水的入库洪峰流量 | 不超过本次洪水的入库流量 | 答案：A
100． 在洪水入库前，可利用洪水预报提前加大水库的下泄流量（最大不超过下游河道的安全泄量)，腾出出部分库容用于后期防洪。该调度称为( ) | A | 预泄调度 | 补偿和错峰调度 | 实时预报调度 | 中期预报调度 | 答案：A
101. 在确保枢纽工程安全的前提下，可采用前错或后错方式，应明确规定错峰起迄的控制条件。该调度称为（ ）。 | B | 预泄调度 | 补偿和错峰调度 | 实时预报调度 | 中期预报调度 | 答案：B
102．根据预报入库洪水、当时水库水位和规定的各级控制泄量的判别条件，确定水库下泄流量的量级，实施水库预报调度。该调度称为（ )。 | C | 预泄调度 | 补偿和错峰调度 | 实时预报调度 | 中期预报调度 | 答案：C
103.（ ），应按批准的泄洪流量，确定闸门开启数量和开度。按规定的程序操作闸门，并向有关单位通报信息。 | B | 防汛指挥机构 | 水库调度管理单位 | 水库调度主管部门 | 电网调度机构 | 答案：B
104. 同一防洪系统的水库群，应根据设计规定的洪水补偿调节方式，制定联合洪水调度运用方案，实行（ ). | A | 水库群的统一调度 | 跨流域的统一调度 | 流域的统一调度 | 梯级的统一调度 | 答案：A
105. 水库调度管理单位及其上级主管部门应认真做好水电站节水增发电量考核工作，以提高（ )。 | A | 水能利用提高率 | 水量利用率 | 耗水率 | 发电效率 | 答案：A
106. 供水期计划在（ )报批 | A | 蓄水期末 | 汛期末 | 供水期末 | 上年九月底前 | 答案：A
107. 从梯级水电站优化运行需要来说，调节性能好的水库的理想位置应是( )。 | A | 上游 | 中游 | 下游 | 都可以 | 答案：A
108. 大、中型轴流转桨式水轮机与混流式水轮机大部件的组成突出区别是（ ）。 | D | 蜗壳 | 座环 | 顶盖 | 转轮 | 答案：D
109. 当水库水位处于正常高水位时，要获得相同的机组出力和电量，其发电耗水率与死水位相比( | B | 较高 | 较低 | 无法比较 | 相等 | 答案：B
1110. 电网调度机构应在汛期到来前，通过发电将水库水位消落至（ | B | 死水位 | 汛限水位以下 | 防洪高水位以下 | 年消落水位 | 答案：B
111. 调峰弃水损失电量不应考虑的因素是（ ）。 | D | 机组检修 | 排沙、清污等综合利用 | 水头受阻 | 裝机容最 | 答案：D
112. 调节库容与多年平均年径流量之比值称为（ )，反映水库调节能力的大小。 | B | 调节系数 | 库容系数 | 年径流量模比系数 | 径流利用系数 | 答案：B
113.调速阀是( )而组成的。 | A | 节流阀与定差减压阀串联 | 节流阀与顺序阀串联 | 节流阀与定差减压阀并联 | 节流阀与顺序阀并联 | 答案，A
114. 对直调水电厂日发电计划进行调整吋，一般要遵循的原则和要求说法不对的是（ ） | B | 对水库运行造成较大影响的调整，应在下达调整指令后及时告知水库调度有关人员 | 应由水库调度人员根据情況进行调整 | 应由水库调度人员核实有关情况、进行相关分析计算后，再对计划进行调整 | 对其他调度机构直调水电厂的运行造成较大影响时，应及时告知有关调度机构 | 答案：B
115. 反调节水库的主要作用是（ ）。 | B | 调峰 | 调节上游水库出库剧烈变化对航运的影响 | 稳定上游水库的尾水位 | 配合上游水电站完成发电任务 | 答案：B
116.水库调度计算及评价规范中日径流电量是指（ ） | C | 日实际发电量 | 日库容差电量 | 当前水位下，某日天然径流量所折算的电量(对于梯级水库指水库群天然径流电量) | 日入库水量扣除上游出库水量后所折算电量 | 答案：C
117. 水库调度计算及评价规范中水库来水丰枯评价为特丰指的是（ )。 | C | 天然入库流量距平值＞35% | 天然入库流量距平值＞40% | 天然入库流量距平值＞45% | 天然入库流量距平值＞50% | 答案：C
118. 哪种闸门用在建筑物和设备出现事故时，在动水中关闭孔口，阻断水流，防止事故扩大，事故排除后，向门后充水平压，在静水中开启（)？ | C | 工作闸门 | 检修闸门 | 事故闸门 | 弧形闸门 | 答案：C
119. 上游水库一般控制在( )以下，以保证大坝和水工建筑物的安全，又避免上游淹没损失。 | C | 最高水位 | 校核水位 | 正常高水位 | 防洪稿水位 | 答案：C
120. 实现水轮机调节的途径就是改变（ ） | A | 过机流量 | 机组转速 | 机组水头 | 机组效率 | 答案：A
121. 事故配压阀的作用是（ )。 | C | 调节水轮发电机转速 | 控制水轮发电机关机速度 | 当调速器或其他外部设备出现紧急故障时关机 | 关闭水轮发电机调速系统 | 答案：C
122. 水电厂发电是将水能转化为电能的复杂过程，其转化效率主要取决于（ ） | D | 发电机效率 | 水轮机效密 | 机组传动效客 | 发电机效率、水轮机效率和机组传动效率的乘积 | 答案：D
123. 水电站节水增发电考核计算中库容差电量的直接的来源依据是（ ） | B | 根据库容差水量除以平均耗水率获得 | 根据水位查水位蓄能值曲线，取水位对应蓄能值的差值 | 根据库容差水量采用水能计算获得 | 根据库容差水量除以当前耗水率获得 | 答案：B
124. 水电站进口断面与尾水出口断面之间的水位差称为( )。 | A | 毛水头 | 净水头 | 额定水头 | 最大水头 | 答案：A
125 水电站水力机组的动力特性曲线一般以（ )作为参数。 | C | 出力 | 流量 | 水头 | 水位 | 答案：C
126. 水电站水轮发电机组若出现调速器主配压阀故障需要关闭导叶，可以通过下面( )来实现。 | B | 分段关闭装置 | 事故配压阀 | 微机测速装置 | 主令控制器 | 答案：B
127. 水调自动化中，可调水量计算方法是（ ） | B | 入库流量乘以 86 400s | 当前库水位对应库容减去死库容 | 当前库水位对应库容减去极限死水位对应库容 | 入库水景减去发电水量 | 答案：B
128. 水库发电调度通常分为长期、中期、短期和实时发电调度，其划分的依据为( )。 | B | 调度电站对象的多少 | 调度时间跨度 | 调度模型与方法 | 水库的调节性能 | 答案：B
129.水轮发电机组能够实现稳定运行，是因为有( ) | D | 励磁机的调节 | 调速器的调节 | 电压校正的调节 | 自调节作用 | 答案：D
130. 水轮发电机组停机时，如在转速低于 35%时 不加闸制动，长期低转速运转，将对机组造成的主要危害是（ ). | C | 至耗水，不经济 | 导水机构容易被汽蚀 | 损坏推力轴承及导轴承 | 引起推力瓦的磨损 | 答案：C
131水轮发电机组在不同水头条件下相应所能发出的最大出力称为 （ ) | B | 额定容量 | 预想出力 | 设计出力 | 保证出力 | 答案：B
132. 水轮机额定出力是在（ )下水轮机主轴输出的功率。 | D | 最大水头、最大流量、额定转速 | 设计水头、设计流量、额定转速 | 最小水头、最大流量、额定转速 | 设计水头、最大流量、额定转速 | 答案：D
133. 水轮机工作水头为（ ） | B | 水轮机引水流道进口断面与尾水管出口断面的总能头之差 | 水轮机进口断面与尾水管出口断面的总能头之差 | 水电站上、下游自由水面的水位之差 | 水轮机进口断面与下游自由水面的水位之差 | 答案：B
134. 水轮机中的能量损失按原因来分，有( ) | B | 容积损失和水力损失 | 容积损失、水力损失、机械损失 | 水力损失和机械损失 | 容积损失和机械损失 | 答案：B
135. 以下不适宜用于水电站短期优化运行准则的是( )。 | B | 调峰电量最大准则 | 梯级水电站保证出力最大为最优准则 | 在满足网调负荷要求下，梯级水电站总耗水量最小为最优准则 | 以梯级水电站总蓄能量最大为最优准则 | 答案：B
136. 以下不属于水电站实时调度功能的是（ ） | A | 制作次日运行计划 | 实时监视计划执行情况 | 预测后期计划的执行情况 | 对计划执行偏差的预警报警 | 答案：A
137. 以下各项效益中，不属于抽水蓄能电站动态效益的是（ ）。 | B | 调峰效益 | 容量效益 | 旋转备用效益 | 调频效益 | 答案：B
138. 以下有关径流调节的描述错误的是( )。 | C | 径流调节可以改变天然径流在时间上的分配 | 径流调节可以改变在空间上的分配 | 径流调节可以增加河流的可用水量 | 径流调节可以减轻下游洪涝灾害 | 答案：C
139. 在以水定电发电调度中，在给定用水量的条件下，优化调度一般追求的调度目标是 | A | 发电量最大 | 耗水量最小 | 弃水量最小 | 购电成本最小 | 答案：A
140. 抽水蓄能机组作调相运行时（ ） | C | 只可以吸收无功 | 只可以发出无功 | 可以吸收也可以发出无功 | 只能吸收有功 | 答案：C
141.调相压水过程中逸气现象主要是由于（ )造成的。 | B | 气压高 | 导叶漏水 | 气压低 | 气量不足 | 答案：B
142. 水泵水轮机主轴密封的作用是( )。 | B | 减少漏水损失 | 防止压力水从主轴和顶盖之间渗入导轴承，破坏导轴承工作 | 减小水轮机的轴向水推力 | 提高水轮机的工作效率 | 答案：B
143. 抽水蓄能机组在发电工况事故停机时，导叶采用两段关闭规律，目的是（ ） | D | 防止抽水方向反转 | 保护球阀液压系统正常速度关闭 | 防止水压过大引起机组抬机 | 防止水击压力过大而引起压力钢管破裂 | 答案：D
144. 抽水蓄能电站通常电动机的启动方式主要有 （ | D | 异步、同步 | 半同步、同轴小电机 | 变频启动 | 以上都是 | 答案：D
145. 在水泵水轮机全特性的水轮机制动区（ ） | D | 水力矩对机组是推动力矩 | 机组旋转向与水泵工况相同 | 机组流量方向与水泵工况的流量方向相同 | 水力矩对机组是制动力矩 | 答案：D
146. 水泵水轮机组的调节保证应使（ ） | C | 发电工况甩负荷时流道内的正水击压力不小于设计值 | 抽水工况断电时尾水管内的负水击压力不小于设计值 | 发电工况用负荷机组转速上升值和压力钢管水击压力上升值均不大于设计值 | 尾水管不产生负压 | 答案：C
147. 机组工况转换需要时间最长的是（ ） | C | 停机——发电 | 发电调相——发电 | 停机——抽水 | 抽水调相——抽水 | 答案：C
148. 抽水蓄能机组由于有发电、抽水两种工况，缝电保护需要分不同工况配置的有（ ）。 | A | 负序过电流保护 | 100%定子接地保护 | 发电机小差动保护 | 币间短路保护 | 答案：A
149．为了防止机组抽水时电网频率太低而设置的保护是( ) | D | 逆功率保护 | 低功率保护 | 溅水功率保护 | 低频保护 | 答案：D
150. 水泵水轮发电机作为调相机运行时，其有功功率( ) | C | 可以按负荷要求调整 | 与无功大小成正比 | 基本不可调整 | 为正值 | 答案：C
1.电网调度机构监应监督指导直调水电厂水调自动化系统维护工作，保证向上级调度机构传送信息的（)，积极配合上级调度机构进行信息核对工作。 | ABC | 及时性 | 完整性 | 准确性 | 畅通性 | 答案：ABC
2.电网调度机构度汛管理工作的主要内容包括汛前准备( )等。 | ARCD | 防汛值班 | 联络及协调 | 洪水调度 | 防汛总结 | 答案：ARCD
3.水库调度运行值班人员应及时收集、核查和整理直调水电厂运行情况、水文气象情报预报等信息，并技规定进行（ ）。 | AC | 报送 | 印剧 | 发布 | 打印 | 答案：AC
4. 电网调度机构应会同直调水电厂、有关单位和部门，结合旅游、生态保护、水库水工建筑物及上、下游河道工程施工等其他要求，制订相应的（ ）,明确具体控制要求、可能配合的条件及可靠的联系方式，控制好水库水位及出库流量。 | BC | 防汛管理制度 | 水库调度方案 | 应急处置预案 | 防汛应急方案 | 答案：BC
5.电网调度机构应结合水库调度日常业务工作，以水库调度（ ）等形式，通过统计报表和简要的文字分析对水电厂运行情况进行日常运行分析和总结。 | ABC | 日报 | 周报 | 旬报 | 公报 | 答案：ABC
6.电网调度机构按照国调有关要求，对下级调度机构及直调水电厂传送数据情况进行逐月、逐年的统计分析，统计指标主要应包括（ )等. | ．ABC | 通信畅通率 | 数据准时率 | 数据合格率 | 数据完成率 | 答案．ABC
7. 水库调度运行值班工作一般包括（ ） | ABCD | 信息收集、整理和发布 | 下达水库调度指令，监餐直调水电厂发电计划执行 | 工作联系与协调 | 水调自动化系统的巡查和维护等 | 答案：ABCD
8.水库调度运行值班人员监视直调水电厂发电计划的执行情况，在实际运行中根据（ ）等情况，会同电网调度有关人员适时进行调整 | ABCD | 流域水雨（沙、冰)情 | 电网及水电站发输电设备运行情况 | 梯级水库运行情况 | 水库上下游防洪及综合利用 | 答案：ABCD
9.年计划一般包括直调水电厂的年发电量、( )、存在的主要问题及建议等基本内容。 | ABCD | 年来水预计 | 分月电力（高峰、低谷出力)电量 | 分月出库水景或平均出库流量 | 预计季调节及以上水库各月末水位 | 答案：ABCD
10. 日计划一般包括直调水电厂（ ） | ABCD | 次日来水预计 | 96点电力曲线和日电量 | 日出库水量或日均出库流量 | 预计 24 时水位等基本内容 | 答案：ABCD
11. 发电计划编制依据有( ) | ABCD | 国家批准的水电站设计文件及有关水库调度规程 | 水库实际来水和预计后期来水情况 | 电网和水电站的运行约束 | 水库防洪和综合利用有关要求 | 答案：ABCD
12.电网调度机构应根据电网运行需要，及时编制( )等特殊时期的直调水电厂发电计划、水库蓄水计划。 | ABCD | 电网迎峰度夏 | 电网迎峰度冬 | 供水和防凌期间以及水工建筑物施工 | 电网特殊运行方式 | 答案：ABCD
13. 水电厂年度发电计划一般有（ ）编制步骤。 | ABCD | 进行水库来水预报分析 | 综合分析电网运行需要、运行约束以及水库防洪和综合利用要求 | 进行水量平衡计算，编制各水电厂年度发电和水库运用计划草案 | 经会商协调，形成各水电厂年度发电计划 | 答案：ABCD
14. 遇有下列情况（ ），应对直调水电厂的日发电计划进行调整。 | ABCD | 电网安全运行要求，需要调整水电厂出力 | 水库实际来水发生较大变化等原因，造成水库运行水位已经或即将超出;规定的控制范围 | 水电站发输变电设备故障和水工建筑物施工，对水库运行水位和出库流量提出临时控制要求 | 水库防讯、综合利用对水库运行水位和出库流量的要求发生较大变化 | 答案：ABCD
15. 以下受水利水电工程的设计保证率影响的是（ ） | ABC | 工程投资 | 工程效益 | 工程遭受破坏的几率 | 工程质量 | 答案：ABC
16. 在河道管理范围内采砂、取土、淘金，（ ）。 | ABC | 必须按照经批准的范围和作业方式进行 | 向河道主管机关缴纳管理费 | 收费的标准和计收办法由国务院水利行政主管部门会同国务院财政主管部门制定 | 收费的标准和计收办法由地方水利行政主管部门制定 | 答案：ABC
17. 大坝的范围包括（ ）。 | ABCD | 永久性挡水建筑物 | 与其配合运用的泄洪建筑物 | 配合运用的输水建筑物 | 过船建筑物等 | 答案：ABCD
18. 大坝出现险情征兆时，大坝管理单位应当立即报告（ ），并采取抢救措施；有垮坝危险时，应当采取一切措施向预计的垮坝淹没地区 发出警报，做好转移工作。 | AC | 上级防汛指挥机构 | 大坝管理单位和有关部门 | 大坝主管部门 | 电网调度机构 | 答案：AC
19. 大中型水电站水库调度规范规定了（ ） | ABCD | 大中型水电站水库调度的原则 | 大中型水电站水库调度的任 | 大中型水电站水库调度的方法 | 大中型水电站水库调度的外部条件和科学管理要求 | 答案：ABCD
20. 水库调度工作的主要内容包括( ) | ABCD | 编制水库调度方案、运用计划 | 及时禁握、处理、传递水文气象和水库运用等信息 | 进行水文气象预报 | 实施水库调度运用并分析总结 | 答案：ABCD
21. 水库调度运用的主要参数及指标分类包括（ ） | ABCD | 水库特征水位及库容 | 电站指标 | 防洪参数 | 供水及其他综合利用指标 | 答案：ABCD
D22.以下说法符合重力坝剖面设计原则的是（ ） | ABCD | 满足稳定和强度要求，保证大坝安全 | 工程量最少 | 便于施工 | 运用方便 | 答案：ABCD
23. 具有合格洪水预报方案的水库，可采用以下几种主要的洪水预报调度方式。在使用洪水预报成果时，要充分计及预报误差并留有余地( )。 | ABC | 预泄调度 | 补偿和错峰调度 | 实时预报调度 | 中期预报调度 | 答案：ABC
24. 电网调度机构度应遵循（ )的防汛管理工作原则认真做好度汛各项工作。 | ABCD | 安全第一，预防为主 | 顾全大局 | 科学调度 | 充分利用洪水资源 | 答案：ABCD
25. 电网调度机构应在每年汛前完整收集防汛有关资料，并进行整理汇编，必要时印刷成册。防汛资料收集应包括（ ） | ABCD | 电网所在地区汛期气候预测、重点水电厂汛期来水预测 | 直调水电厂水库洪水调度方案 | 重点水电厂防汛有关的运用参数、超标准洪水应急预案 | 综合利用、施工和上下游水库运用等对重点水电厂汛期运行的要求和影响 | 答案：ABCD
26. 水电厂水情实况包括（ ） | ABCD | 水电厂所在流域来水情况，包括径流、洪水过程及上游水库运行实况 | 水库下游于、支流来水情况 | 水电厂所在流域上游产沙、来沙情况 | 水电厂库区及下游防护河段冰情实况 | 答案：ABCD
27. 电网调度机构对水文、气象部门提供信,息和预报服务的（ ）和进行相应的评价和考核。 | ABCD | 及时性 | 规范性 | 准确性 | 预见性 | 答案：ABCD
28. 以下在水电站建设中和装机容量有直接关系的投资内容是（ ）。 | BCD | 施工导流设施投资 | 水轮发电机组投资 | 配电变电设备投资 | 水电站引水建筑物投资 | 答案：BCD
29. 水库调度主要规章制度包括（ ）及培训制度、对外联系制度、其他有关管理制度等。 | ABCD | 运行值班制度 | 分析总结制度 | 汇报制度、水调自动化运行管理制度 | 资料整编汇编制度 | 答案：ABCD
30. 水库调度人员在按规定经过（ ），方可承担水库调度运行值班任务。 | AC | 岗前培训、考核 | 拓展训练 | 资格认证 | 学位教育 | 答案：AC
31. 以下属于抽水蓄能电站动态效益的是( ) | ABD | 调峰效益 | 旋转备用效益 | 容量效益 | 调频效益 | 答案：ABD
32.下述关于径流量的表示方式正确的是（ ） | ABCD | 径流总量是指一固定时段——日、旬、月、年或多年内流经河道某一断面的总水量 | 径流深是指计算时段内的径流总量平均分布在出口断面以上的流域上所得到的水层深度 | 径流模数是指单位面积上的平均流量 | 模比系数是指某年或任何时段的径流模数（或流量)与其多年平均数值之比 | 答案：ABCD
33. 水文情报预报涉及（ ）等方面。 | ABCD | 水资源开发 | 水资源利用 | 水资源节约和保护 | 水生态环境监测 | 答案：ABCD
34.以下属于水库水电站调度研究范围的有( ) | ABCD | 单库调度 | 梯级和联合调度 | 流域统一调度 | 生态调度 | 答案：ABCD
35. 水情站网应保持相对稳定，当发生下列情况之一时，应及时调整( ) | ABC | 自然条件改变或人类活动影响使水文情势发生较大变化 | 水文情报预报的要求有改变 | 测验条件变化或测站位置变动 | 多年干旱或多年多雨 | 答案：ABC
36. 电网调度机构还应积极创造条件，督促和配合水电厂开展( )等有关经济运行工作。 | AD | 排漂清污 | 停机各用 | 落实大修 | 尾水消渣 | 答案：AD
37. 在确保水库大坝安全的前提下，可采用( )的方式为水库下游错（洪)峰，并根据洪水的情况确定错峰的起止时间和下泄流量。 | AD | 前错 | 持续泄洪 | 同时泄洪 | 后错 | 答案：AD
38. 电网水调白动化系统（功能模块)建设应满足（ ）的要求。 | AD | 信息共享 | 国产化 | ISO认证 | 电力二次系统安全防护 | 答案：AD
39. 电网调度机构应结合水库调度工作的实际，编写培训教材，按照培训计划定期开展（ ）培训，并加强考核工作。 | BD | 拓展训练 | 业务培训 | 洪水仿真 | 岗位技能 | 答案：BD
140. 为加强电网调度机构水库调度工作的精益化管理、标准化建设，保障电网（ ）运行，建立了水库调度工作汇报制度。 | ABC | 安全 | 稳定 | 经济 | 高效 | 答案：ABC
41. 各网、省调水库调度管理部门的（ ）发生变化时，应以电子邮件方式及时向国调及上级网调报告变动情况。 | ABC | 机构 | 人员 | 联系方式 | 技术职称 | 答案：ABC
42. 影响电网调峰弃水损失电量计算结果的因素有（ ）。 | ABCD | 弃水量 | 耗水率 | 电网高峰时段 | 发电水头 | 答案：ABCD
43. 水电计划按照时间长短和水库流城来水情况及水库特殊控制要求，水电厂发电计划可分为（ ）。 | ABCD | 年发电计划 | 月发电计划 | 发电计划 | 汛期、枯水期、灌溉期及施工期等特殊时期水库运用计划 | 答案：ABCD
44. 水库蓄水蓄能情况包括（ ）. | ABCD | 水库上游水位 | 可调水量 | 蓄能量 | 对比分析情况 | 答案：ABCD
45. 各网、省调应在每季度结束前，向国调及上级网调上报水库调度运行季报主要内容包括（ ）。 | ABCD | 电网所在地区天气趋势、气温及降水情况预测 | 重点水电厂来水预测 | 重点水电厂发电计划及蓄水、蓄能情况 | 各电网统调水电厂装机、发电情况统计表 | 答案：ABCD
46. 水情信息处理系统应具备接收、处理和查询等主要功能，系统应（ | ABCD | 稳定 | 可靠 | 有专人负责管理 | 保证不间断地正常运行 | 答案：ABCD
47.水库枯水期运用计划主要内容包括（ ）。 | ABCD | 电网所在地区枯水期天气趋势、降水情况预测 | 重点水电厂枯水期来水预测 | 重点水电厂枯水期逐月发电计划和水位控制计划 | 综合利用、施工、上游水库运用计划等方面对枯水期来水、水库运行的要求和影响 | 答案：ABCD
48. 下列内容属于年度水库调度运行总结的是（ ）。 | ABCD | 截止到上月末统调口径水电装机、发电情况 | 全网弃水损失电量及成因分析 | 全网及各重点水电厂年内节水增发电量、水能利用提高率 | 重点水电厂水库综合利用效益分析 | 答案：ABCD
49. 遇有下列哪些情况，有关网、省调应及时向上一级调度部门汇报( )？ | ABCD | 发生对电网运行影响较大的灾害性天气 | 水库上下游发生突发事件等对统调水电厂发电运行和水库运行产生较大影响的情况 | 统调水电厂水工建筑物发现重大隐惠或发生重大险情 | 统调水电厂发电设备、送出线路运行情况发生较大变化 | 答案：ABCD
50. 什么是重点水电厂（ ）? | ABCD | 装机容量较大 | 水库库容较大 | 电网运行影响较大 | 综合利用任务较重 | 答案：ABCD
51. 水库调度工作汇报的统计口径分为( ). | ABC | 直调水电厂 | 统调水电厂 | 重点水电厂 | 地方电厂 | 答案：ABC
52. 电网调度机构在小水电接入电网前应参与的工作是( ) | BCD | 电站财务审核 | 提出并网技术要求 | 入网审查 | 电站规划设计 | 答案：BCD
53. 跟水电站出力有关的因素包括（ ）. | ABC | 流景 | 水头 | 水轮发电机效率 | 集雨面积 | 答案：ABC
54. 小水电并网前，除具备一般技术条件外，还应具备的条件包括( ) | ABCD | 己取得发电许可证 | 签订了购售电合同 | 设备涉网技术评定 | 签订并网协议 | 答案：ABCD
55. 小水电投入商运前，电网调度机构应安排小水电做的实验包括( ), | ABD | 甩负荷实验 | 低励实验 | 黑启动 | 进相实验 | 答案：ABD
56. 哪些属于直调水电厂水库洪水调度方案中的内容( )? | ABCD | 方案编制指导思想和依据 | 枢纽工程概况 | 防洪调度指标 | 水工建筑物度汛标准和泄流能力 | 答案：ABCD
57. 以下哪些因素会影响空气间隙的绝缘强度和耐压水平( )。 | ABCD | 气压 | 空气湿度 | 海拔高度 | 空气性质 | 答案：ABCD
58. 以下哪些因子可以选为长期预报因子（ ）？ | ABCD | 纬向环流指数 | 经向环流指数 | 下垫面热容量 | 太阳辐射 | 答案：ABCD
59. 与常态混凝土坝相比，碾压混凝土坝具有哪些优点（ ）? | ABCD | 工艺程序简单 | 胶凝材料用量少 | 水泥用量少，水化热温升大大降低，可简化温控措施 | 降低工程造价 | 答案：ABCD
60. 按水库相对位置和调节方式，径流调节可分为( )。 | ABCD | 补偿调节 | 梯级调节 | 电力补偿调节 | 反调节 | 答案：ABCD
61. 下面对水情自动测报系统中蓄电池的保养叙述是正确的（ ）。 | ABCD | 蓄电池应在环境温度 15~35°C下以 0.5A 电流连续进行充电 | 蓄电池需长期保存时均需放在千燥通风的房间，其温度不得高于 35C | 任何情况下都必须严格控制蓄电池电压不得低于 10v | 充电时蓄电池的端电压不得高于 14V/只 | 答案：ABCD
62.下面属于蓄电池安装要求的是（ ） | ABCD | 电池工作时应平放，端子向上：放电池的台面应平整光滑无砂砾和尖锐物 | 电池放在容器中时，应留有呼吸孔 | 电池引出线端子及电池面应防溅水，并应防止落物造成短路。在出线端上不准使用烙铁焊接 | 电池应远离火源，避免太阳直晒、避免浸水结冰等情況 | 答案：ABCD
63. 水情遥测站能自动采集的参数有（ ）。 | ABC | 土壤含水量 | 雨量 | 水位 | 其他水文气象参数 | 答案：ABC
64.水情自动测报系统应用软件可包含的功能有（ ） | ABC | 水务管理 | 水情预报 | 发洪和发电调度 | 节水增发电考核 | 答案：ABC
65. 编制发电供电计划时，应当留有备用容量，备用容量包括( ) | ACD | 负荷备用 | 旋转备用 | 事故备用 | 检修备用 | 答案：ACD
66.编制水库调度图要考虑的主要因素有（ ）, | ACD | 水库运行安全性 | 调度图各区划分的完整性 | 电力系统运行可靠性 | 电力系统运行经济性 | 答案：ACD
67. 与短期运行相比，水电站在长期调度所利用天然来水具有以下特点( ) | BD | 变化剧烈 | 时程分配均匀 | 与用电用水相适应 | 与用电用水相冲突 | 答案：BD
68. 长期发电优化调度機型中，常用的调度模型育( ) | AB | 发电量最大 | 保证出力最大 | 耗水率最小 | 购电成本最小 | 答案：AB
69. 常规水电机组除发电外，在电网运行中还有( )作用。 | ABCD | 调峰 | 调频 | 调相 | 事故备用 | 答案：ABCD
70． 抽水蓄能电站在电力系统中的作用和运行方式可以归纳为以下几点( ) | ABCD | 日调节抽水蓄能电站吸收夜问系统负荷处低落的多余电能抽水，使火电站处在最有利工况下运行 | 蓄能机组对负荷急剧变化的实用性很好，故最适于担任日负荷图的尖峰部分 | 抽水蓄能电站运行的灵活性和可靠性较高，它代替水电机组担任事故各用，使火电机组不必处于旋转备用或热备用状态，从而减少煤耗 | 可逆式机组也适于作为负荷备用来调整周波 | 答案：ABCD
71.抽水蓄能电站中，水泵水轮机根据主接线不同，旋转方向不同，一般有()两种运行工况。 | AB | 发电机发电工况 | 水泵抽水工况 | 电动机工况 | 调相工况 | 答案：AB
72.抽水蓄能机组调速器控制机理复杂，工况转换频繁，其可靠性和安全性要求很高，下面哪种工况转换是抽水蓄能机组调速器可以进行的（ ）。 | ABCD | 抽水工况转抽水调相 | 发电直接转抽水 | 发电转发电调相 | 抽水直接转发电 | 答案：ABCD
73. 从结构的特点上看，水电站厂房的类型包括（ ）。 | ABCD | 引水式厂房 | 溢流式厂房 | 坝下式厂房 | 河床式厂房 | 答案：ABCD
74.灯泡贯流式水轮机由于对地理环境要求相对容易实现，大坝要求不高，机组效率较高，近几年得到了较快的发展，其主要技术特点有（) | ABCD | 工作水头较低 | 水轮机转轮相对较大 | 水流量较大 | 调速器油压装置相对较大 | 答案：ABCD
75. 在水电站群的电力补偿调度中，选择担任补偿电站的条件有( )。 | ABD | 应以调节库容大、调节性能好的水电站担任补偿任务 | 调节性能相同时，应以综合要求较简单的水电站担任补偿任务 | 调节性能相同时，应以综合要求复杂的水电站担任补偿任务 | 应以水头较高，距用电中心较近，单位出力投资较少的电站担任补偿任务 | 答案：ABD
76.机组发电流量计算中，与( )数据有关 | ABC | 坝上水位 | 坝下水位 | 出力 | 闸门开度 | 答案：ABC
7.计算水电站多年平均发电量方法，目前一般常用的方法有（ ） | ABC | 长系列法 | 代表期法 | 典型年法 | 出库控制法 | 答案：ABC
78. 进行水库短期优化调度计算时通常需要考虑的约束条件是( )。 | ABCD | 水库综合利用约束 | 线路限额约束 | 水库边界约束 | 电站出力变幅约束 | 答案：ABCD
79.进行中长期来水预报时 预报因子的挑选必须遵循以下原则（ ）。 | ABC | 因子易获得原则 | 与流量相关原则 | 因子间独立性原则 | 因子间相关性原则 | 答案：ABC
80． 在水电站引水发电过程中，对发电量大小有影响的因类有（ ） | ABCD | 发电引用流最 | 电站发电水头 | 电站装机容量的大小 | 机组的能量转化效率 | 答案：ABCD
81.径流补偿可分为（ ）. | AB | 水文补偿 | 库容补偿 | 电力补偿 | 电量补偿 | 答案：AB
82．决定水电站机组检修弃水损失电量大小的因素有（ ）。 | ABCD | 水电站弃水量大小 | 机组检修容景 | 水电站发电水头 | 检修时长 | 答案：ABCD
83. 可用于水电站短期优化运行的准则有( )。 | ACD | 调峰电量最大准则 | 梯级水电站保证出力最大为最优准则 | 在满足网调负荷要求下，以梯级水电站总耗水量最小为最优准则 | 以梯级水电站总蓄能量最大为最优准则 | 答案：ACD
84.电力系统高频率运行的处理方法有( )。 | ABCD | 调整电源出力：对非弃水运行的水电机组优先减出力，直至停机备用，对火电机组减出力至允许最小技术出力 | 启动抽水蓄能机组抽水运行 | 对弃水运行的水电机组减出力直至停机 | 火电机组停机备用 | 答案：ABCD
85. 电力系统中各电站除最大工作容量外，尚需要一定的备用容量，主要的备用容量包括（ ） | ABC | 负荷备用容量 | 事故备用容量 | 检修备用容量 | 重复容量 | 答案：ABC
86. 调速器空载扰动试验的目的是：测试（ )情况是否符合控制要求 | ABCD | 调速器灵敏度 | 调速器稳定性 | 接力器空载摆动 | 主配压阀跳动 | 答案：ABCD
87. 短期发电调度中需要考虑的输入条件及约束包括（ ）。 | ABCD | 预报入库过程 | 电站运行约束条件 | 各时段可用机组台数 | 水库及机组特性曲线 | 答案：ABCD
88.对于带有桨叶调节的轴流转浆式机组， 其桨叶-与导叶之间存在一定协联关系，正常机组发电运行时，其桨叶位置与下述哪些因素有关( )？ | AB | 导叶开度 | 水轮机工作水头 | 机组有功功率 | 机组转速 | 答案：AB
89．对于下游有防洪点的单库防洪问题，衡量洪水调度成果好坏的三个主要指标是（ ）. | BCD | 入库洪量大小 | 水库的最高水位 | 最大下泄量 | 调度期末的水库控制水位 | 答案：BCD
90. 反击式水轮机按水流形式不同，可分为( )几种类型。 | ABCD | 混流式 | 轴流式 | 斜击式 | 贯流式 | 答案：ABCD
91. 防洪调度的主要调度模式有（ ）。 | ABCD | 水位控制模式 | 出库控制模式 | 预报预泄模式 | 补偿调度模式 | 答案：ABCD
92.负荷在水电厂间优化分配需考虑的因素包括（ ） | ABCD | 线路输送约束 | 各厂厂内经济运行 | 各水电厂间水力联系 | 各水电厂可用水量 | 答案：ABCD
93.改善压力钢管外压稳定性的有效措施为（ ） | BD | 设置支墩 | 设加劲环 | 设置镇墩 | 增加管壁厚度 | 答案：BD
94.高流速泄水可能对泄水建筑物安全稳定产生的危害有（ ） | BD | 冲击 | 空蚀 | 高压 | 下游冲刷 | 答案：BD
95. 在水轮机的效率测量试验中，需要测量下面哪些参数（ ）？ | BCD | 导叶开度 | 工作水头 | 水轮机出力 | 水轮机流量 | 答案：BCD
96. 根据坝的受力和结构特点，大坝的类型包括（ ）。 | ACD | 重力坝 | 钢筋混凝土坝 | 拱坝 | 支墩坝 | 答案：ACD
97.在水轮机调速系统现场参数辨识及建模试验中，需要测量哪些信号（ ）？ | ABCD | 导叶开度 | 机组有功功率 | 机组频率 | 调速器 PID 综合输出 | 答案：ABCD
98.排沙设施用来定期清理坝前淤积，坝前淤积的主要危害是（ ）。 | BCD | 藏污纳垢影响水库水质 | 减小库容降低蓄洪能力 | 泥沙压力危害大坝安全 | 淤抬库底髟响船只航行 | 答案：BCD
99.日调节电站在电力系统中主要在火峰或腰荷处工作。水电站在负荷图的尖峰工作有如下优点（ ） | ABC | 可以让火电站在基荷均匀地工作，使汽轮机组的效率提高 | 可以最大限度地取代火电站的容量，充分发挥水电站的运行灵活性、经济性 | 水电站可担任负荷各用，提高供电质量，降低事故几率 | 可以防止下游河道水位剧烈变化，可以减轻下游河道航运风险 | 答案：ABC
100. 入库洪水组成部分包括( ) | ABC | 水库回水末端附近干支流水文站或某计算断面上流域产生的洪水 | 千支流各水文站以下到水库周边以上区问陆面流域面积产生的洪水 | 水库库面的降水量产生的洪水 | 入库洪水仅是水库回水末端附近千流洪水 | 答案：ABC
101. 在一条河道上若干个水电厂形成梯级时，其经济运行方式的独有特点有( )。 | ABCD | 各级电厂间存在着水力和电力联系 | 需要考虑各级电厂间水流的流达时间 | 上级电站运行需要考虑下级电站可能出现的弃水现象 | 梯级水电厂运行的约束条件比一般水电系统要复杂得多 | 答案：ABCD
102.实时水位过程曲线是表示水位的（ ）。 | ABCD | 动态变化过程 | 变幅 | 涨落 | 趋势 | 答案：ABCD
103. 水电厂经济运行，是从电力系统（ )发供电的目标出发，制定水电厂最优运行方式。 | ABD | 安全 | 优质 | 快速 | 经济 | 答案：ABD
104. 水电能源系统补偿调节计算，主要解决哪些问题（ ）? | AB | 回答通过水文补偿和库容补偿，系统总保证出力能提高多少 | 回答各水电站通过补偿后的工作出力过程如何 | 对补偿电站进行分类 | 提高被补偿电站的运行效率 | 答案：AB
105. 水电站厂内经济运行的基本任务是（ ） | ABCD | 机组工作最优台数 | 机组开机组合 | 机组间负荷分配 | 机组启停次序 | 答案：ABCD
106. 水电站厂 内经济运行机组问负荷分配原则是（ ） | AB | 耗水率最小原则 | 避开振动区原则 | 机组按编号顺序启闭原则 | 机组负荷均衡分配原则 | 答案：AB
107.水电站厂内经济运行主要解决（ ）, | AB | 系统负荷在机组间的最优分配 | 优选运行机组的组合方案 | 计算电站所番发电流量 | 计算不同机组运行效率 | 答案：AB
108. 水电站的动能指标有（ ）、年利用小时数。 | ABCD | 设计保证率 | 保证出力及保证电量 | 装机容量 | 多年平均发电量 | 答案：ABCD
109. 在闸门的设计条件和校核条件下，水工钢闸门的结构计算包括（ ）。 | ABCD | 强度验算 | 刚度验算 | 整体稳定性验算 | 局部稳定性验算 | 答案：ABCD
110. 水电站动力指标是分析和描述水电站动力特性及水电站运行方式的基本工具，主要（ ）三大类， | ACD | 绝对动力指标 | 相对动力指标 | 单位动力指标 | 微分动力指标 | 答案：ACD
111. 水电站进行日调节，对电力系统所起的效益可归纳为以下哪几个方面（ ）? | ABC | 日调节水电站在枯水期一般总是担任峰荷，让火电站担任基荷 | 保证出力一定的情况下，日调节电站比无调节水电站的工作容量可更大一些，可以更多的取代火电站的容量 | 随者入库来水的增加，日调节电站全部装机容量逐步由峰荷转到基荷运行 | 日调节电站担任峰荷时，下游河道的水位和流速变化剧烈，为航运提供便利 | 答案：ABC
112. 水电站群联网后可发挥水文补偿和库容补偿作用，主要作用体现为( ) | ABCD | 发电量增大 | 保证出力提高 | 保证率提高 | 提高汛期供水量 | 答案：ABCD
113. 水电站水库纵向淤积形态包括（ ）. | ABC | 三角洲淤积 | 椎体淤积 | 带状淤积 | 死水位淤积 | 答案：ABC
114. 水电站优化运行应具备的条件有（ ）。 | ABCD | 通信可靠、调令畅通 | 制度健全、管理落实 | 能调峰发电、优质上网 | 能基荷运行、保证质量 | 答案：ABCD
115. 水电站装机容量从设计的角度可划分为（ ） | ACD | 保证工作容量 | 基础容量 | 备用容量 | 重复容量 | 答案：ACD
116. 水调人员在调整水库运行方式时主要应参照哪些因素（ ）？ | ABCD | 流域雨情 | 水库水情信息 | 水库下游情况 | 电网负荷要求 | 答案：ABCD
117. 正常蓄水位是水库或水电站的重要特征值，它直接影响整个工程的规模，并与以下（ ）指标紧密联系。 | ABCD | 有效库容 | 调节流量 | 装机容最 | 综合利用效益 | 答案：ABCD
118. 正常蓄水位与死水位之间的库容称为 （ ），防洪高水位与防洪限制水位之间的库容称为（ ）。 | AB | 兴利库容 | 防洪库容 | 死库容 | 总库容 | 答案：AB
119. 水库的特征水位主要包括（ ）。 | ABCD | 死水位 | 正常蓄水位 | 防洪高水位 | 设计、校核洪水位 | 答案：ABCD
120． 水库调度运行工作的主要内容包括( ) | ABCD | 运行值班 | 水电计划编制 | 水库经济运行 | 综合利用与运行分析 | 答案：ABCD
121．水库短期发电计划制作时，常见的调度模型有（ ）。 | BCD | 保证出力最大 | 发电量最大 | 发电收益最大 | 调峰电量最大 | 答案：BCD
122. 直调水电厂的日发电计划进行调整的条件是( )。 | ABCD | 因电网安全运行要求，需要调整水电厂出力 | 水库来水与预计偏大较多等原因，造成水库运行水位己经或即将超出规定的控制范围 | 因水电站发电设备故障和水工建筑物施工需要 | 水库防汛、综合利用对水库运行水位和出库流量的要求发生较大变化 | 答案：ABCD
123. 水库间关系按上下水库间的水力联系情况分为（ ）。 | ABD | 串联 | 并联 | 联结式 | 混联 | 答案：ABD
124.水库建成后的入库洪水与建库前的经过坝址的洪水有一些差别，主要表现在（ ）。 | ABC | 库区产流条件改变，使入库洪水的洪水量增大 | 流域汇流时间缩短，使入库洪水的洪峰流量出现时间提 | 原河槽调蓄能力丧失，使入库洪水的洪峰增高，峰形更尖瘦 | 水库建成后的入库洪水与建库前的经过坝址的洪水根据无差别 | 答案：ABC
125. 水库建库后入库洪水与建库前坝址洪水比较，差别表现为( ). | ABD | 洪水量增大 | 洪峰流量出现时间提前 | 洪峰变小，峰形为胖峰 | 洪峰增高，峰形更尖瘦 | 答案：ABD
126. 水库汛限水位动态控制研究的主要内容有（ ） | ABCD | 短期降雨预报和洪水预报应用研究 | 水库洪水预报预泄调度方法研究 | 汛限水位动态控制研究 | 风险分析及相应补救措施研究 | 答案：ABCD
127.水库运行调度方案编制的内容包括（ ）。 | ABCD | 对径流资料进行复核分析计算 | 复核有关的水利动能指标 | 选定汛期不同时期的防洪限制水位、调洪方式、各种频率洪水所需的调洪库容及相应的最高调洪水位、最大泄洪流量等防洪特征值和指标 | 拟定水库调度规则及建立相应的调度西数或编制相应的水库调度图 | 答案：ABCD
128. 水库的水量损失包括( )。 | BD | 灌溉 | 蒸发 | 防洪用水 | 渗漏 | 答案：BD
129． 水库正常蓄水位方案必选时，主要考虑的因素包括（ ） | ABCD | 库区的淹没、浸没损失 | 坝址及库区的地形地质条件 | 梯级水库的正常蓄水位时，应注意河流梯级开发规划方案中，尽可能使梯级水库群的上下游水位相互衔接 | 蒸发、渗漏损失 | 答案：ABCD
130. 水力发电厂主要水工建筑物包括（ ） | ABCD | 挡水建筑物 | 泄水建筑物 | 取水建筑物 | 专门建筑物 | 答案：ABCD
131．水利工程的保证率的表示形式有（ ） | AC | 历时保证率 | 使用率 | 年保证率 | 可用率 | 答案：AC
132. 水利水电枢纽工程中的水工建筑物分级的依据是（ ） | AB | 其所属工程等别 | 在工程中的作用和重要性 | 抗震能力 | 建筑材料 | 答案：AB
133. 水轮机的工作参数是表征水流通过水轮机时水流能量转换为转轮机械能过程中的一些特性数据。其基本工作参数主要有( )。 | ABCD | 水头H | 流量。 | 出力P | 转速n | 答案：ABCD
134. 水轮机的基本工作参数有( ) | ABCD | 工作水头 | 流量 | 功率 | 效率 | 答案：ABCD
135. 水闸一般由哪几部分组成( )? | ABC | 闸室 | 上游连接段 | 下游连接段 | 消能措施 | 答案：ABC
136. 梯级水电厂各级水库水位调节应注意什么( )？ | ABCD | 在正常情况下，应保持下游各梯级水库在高水头下运行，以减少发电耗水率 | 根据流域的降雨预报，可有计划地削落梯级库水位，以免产生不必要的弃水 | 对于梯级水电厂之间相距较远、 水流传播对水库发电有影响的，还应合理安排梯级负荷，分时段控制各级水库水位 | 对于龙头水库除按调度图运行外，还应兼顾到下游水库的运行，以求整个梯级电厂的动态效益最佳 | 答案：ABCD
137. 下列哪些因素是应大力发展抽水蓄能电站的原因( )? | ABCD | 特大型水电西电东送 | 电网系统内特大型火电或核电机组（90万kW以上)较多 | 系统内峰谷差进一步扩大 | 国家发展风电、光伏发电等新能源战略 | 答案：ABCD
138. 不具备调峰的机组有（ ） | BCD | 抽水蓄能机组 | 光伏发电 | 核申机组 | 风力发电 | 答案：BCD
139. 下列关于抽水蓄能电站的说法，正确的是（ ） | ABCD | 生产的产品是电，消耗的原料也是电 | 水用来循环利用，基本可以不消耗水 | 可以是日调节的，也可以是周调节或季调节，根据电网需要 | 有上下两个水库 | 答案：ABCD
140.抽水蓄能电厂机组励磁系统的功能有( ) | ABCD | 满足机组各种工况的励磁调节 | 实现机组停机电气制动 | 为SFC 起动时提供励磁电流 | 为背靠背起动时提供励磁电流 | 答案：ABCD
141. 某抽水蓄能电站抽水工况运行时机组顺时针旋转，下列哪些工况运行时是顺时针旋转（ ）？ | ACD | 发电调相 | 抽水调相 | 线路充电 | 拖动工况 | 答案：ACD
142．汛期水库运行要以防洪为主，统一处理好安全运行与经济运行关系。具体应注意的问题有（ ） | ABCD | 水库水位变化 | 库区降雨量和入库流量变量 | 库区天气情况及气象预报 | 沿海地区台风对库区的影响 | 答案：ABCD
143. 当系统频率严重降低时，抽水蓄能电站下列方法可帮助系统恢复正常( | ABD | 机组紧急发电启动 | 抽水机组转停机 | 抽水调相机组转抽水 | 抽水机组紧急转发电 | 答案：ABD
144.下列关于抽水蓄能电站水轮机和发电机的说法，正确的有( )。 | AD | 任何同步发电机只要换向运行，都可以反向做电动机运行 | 只有构造特殊的同步发电机才能作电动机运行 | 任何水轮机只要反向旋转，就可以抽水 | 只有构造特殊的水轮机，反向旋转才能抽水 | 答案：AD
145. 下列 ( )电气设备是抽水蓄能电站特有的， | BCD | 机组出口开关 | SFC | 启动母线 | 拖动刀 | 答案：BCD
146. 发电电动机电动工况启动方式有（ ） | ABCD | 异步启动 | 背靠背启动 | 同轴小电动机启动 | 静止变频器启动 | 答案：ABCD
147. 大型抽水蓄能电站同步电动机的启动方式一般包括（ ）。 | BD | 异步启动 | 背靠背启动 | 同轴小电动机启动 | 静止变频器启动 | 答案：BD
148. 出现下列哪种情况，抽水运行机组应停机( )？ | AD | 电网周波过低 | 电网周波过高 | 上库水位过低 | 上库水位过高 | 答案：AD
149. 水泵水轮机组调相压水的作用有（ ）. | BCD | 发电过程先压水，缩短发电启动时间 | 机组转抽水过程，利于转轮室建压，却保抽水成功 | 机组转轮在高压气中运行，减少在水中阻力，减少有功消耗，可进行无功调节 | 电动机启动过程，减少有功，利于拖动 | 答案：BCD
150. 为了给系统快速提供有功，下列（ ）措施可行。 | ACD | 抽水机组转调相 | 启动机组发电调相，提供旋转备用 | 立即将停机机组转发电 | 多开发电机组，在保证出力满足系统要求的前提下，提供旋转备用 | 答案：ACD